CSZT系列直流电源系统

江苏大唐科源电气有限公司

使用指南

本手册介绍了CSZT-智能高频开关直流电源系统的原理、性能，系统各组成部分、配置方法、安装要求，以及系统使用和操作方法等方面的基本知识。本手册可以帮助您正确使用和维护电源系统。本手册适用于电源产品工程技术人员在电源设备安装与维护时参阅。

本手册内容如有改动，恕不另行通知。

特别提醒：说明书仅为通用版本，具体设备配置与原理，请按供货图纸为准！

目  录

- 概述…………………………………………………………………..4

1.1	 引言…………………………………………………………….4

1.2	 系统特点…..….………………………………………………..4

1.3	 系统构成及工作原理………………………………………….5

  - 系统参数……………………………………………………….6

  - 型号命名……………………………………………………….8

  - 正常使用条件………………………………………………….8

第二章 系统组成 …………………………………………... ………………9

2.1  标准一体屏直流电源系统…………………………………….9

2.2  小型一体屏直流电源系统………………………………….…9

2.3  分屏系统……………………………………………………….10

第三章 系统安装与调试 ……………………………………………………10

3.1	 系统安装……………………………………………………….10

3.2  机械安装……………………………………………………….11

3.3  电气连接……………………………………………………….12

3.4  安装检查……………………………………………………….13

3.5  系统调试……………………………………………………….13

第四章 系统操作使用说明 ………………………………………………....14

4.1	 交流切换单元…………………………………………….…....14

4.2  直流馈电单元……………………………………………….…16

4.3  电池管理…………………………………………………….…20

第五章 整流模块……………………………………………………..........…23

5.1 概述……………………………………...………..…………… .23

5.2	模块主要特点…..….………………………………..….…….…23

5.3	型号命名………..….………………………………...……….…24

5.4 技术指标…………………………………………………......….25

第六章 使用环境……………………………………………………….….…27

第七章 模块构成………………………………………...…………………...27

7.1  模块的工作原理………………………....…...……...………...27

7.2  模块外观及外形尺寸…………………………...…………......28

7.3  模块安装………………………………….............................…33

7.4  操作说明…………………………….…….…………….......…35

第八章 系统监控模块………………………………………….…….........…38

8.1	概述.……………………………………………………….…… 38

8.2	监控系统组成简介………..……….……………….……..….....38

8.3	使用环境………..….………………………………...….…...….38

第九章 DPC-K005G监控主机………………………………..………..….....39

9.1  DPC-K005G.-3S监控主机简介…………….…………………39

9.1.1  人机接口……………………..………..............................39

9.1.2  告警管理…………………..………………….………….39

9.1.3电池管理……………………………………………...........39

9.1.4绝缘检测………………………………………...…………39

9.1.5开关量检测……………………….………………………..39

9.1.6上位机通信……………………….……………....………..39

9.1.7其他功能……………………….…………….....………….40

9.2  DPC-K005G-3S监控主机接线……………………….………40

9.3  DPC-K005G-3S操作说明 ……………………….…………..43

9.3.1基本操作说明……………………………………………...43

9.3.2信息查询说明……………………………………………...45

9.3.3系统控制…………………………………………………...49

9.3.4系统配置…………………………………………………...50

9.3.5充电模块设置……………………………………………...51

9.3.6电池管理参数设置………………………………………...52

9.3.7电池巡检参数设置………………………………………...54

9.3.8绝缘监测参数设置………………………………………...56

9.3.9开关量设置………………………………………………...57

9.3.10交流设置………………………………………………….59

9.3.11通信设置………………………………………………….60

9.3.12告警设置………………………………………………….60

9.3.13时间设置………………………………………………….61

9.3.14密码变更………………………………………………….62

9.3.15其他设置………………………………………………….62

附录1开关量输出定义表……………………………………………64

附录2开关量输入定义表……………………………………………65

附录3尺寸图…………………………………………………………68

附录4开孔图………………………………………………………....69

第一章  概述

  - 1引言

CSZT智能高频开关直流电源系统是我公司为发电厂、水电站及500KV、220KV、110KV、35KV等各类电厂、变电站提供的直流不间断供电设备。它包括供给断路器分合闸、仪器仪表、综合自动化、应急照明等各类直流用电设备，其性能和质量直接关系到电网的稳定运行和设备安全。

高频开关电源应用了现代电力电子高频变换技术，具有重量轻、体积小、效率高、功率因素高、稳压、稳流精度高、输出纹波小及谐波失真小、维护方便、自动化程度高等优点。在电力、通信、自动化及家电等领域，已得到广泛使用。

CSZT智能高频开关直流电源系统，系我公司引进具有本世纪初国际先进水平的电力用高频开关电源模块及微机监控技术，进行组装生产、销售和服务。已通过了国家继电器质量监督检验中心的检验及型式试验。其性能指标完全满足或超过国家级电力行业标准，并通过了省级技术鉴定和产品鉴定。该产品实现了用高频开关直流电源代替相控整流器的稳压电源；用阀控式密封铅酸蓄电池代替防酸蓄电池；用计算机集中监控电源系统代替人工控制技术；能满足电站综合自动化的要求，可实现无人值守，符合现代电源技术的发展。

- 2系统特点：

采用了先进的功率变换技术，高效率、高可靠性、全智能化设计；具有完备的遥测、遥信、遥控、遥调功能使得系统有很强的适用性。

- 智能化设计

整流模块内带有16位单片机，可以完成对整流模块本身的监控及管理，并与系统监控

模块之间通讯。

- 高功率密度

整流模块体积小、重量轻，功率密度高，DPM-220/12整流模块重量不超过6Kg，属国

内领先水平。

- 高功率因数

整流模块内设计有有源功率因数校正电路，功率因数高于0.99。

- 高可靠性

采用优质可靠元器件，设计有多重保护电路，平均无故障时间MTBF大于10年。

- 均流性能优越

系统均流采用两级设计，提高了系统可靠性。正常工作时监控单元对模块进行智能化

均流控制，使并机输出电流不平衡度小于±5%。当监控单元故障时，模块之间可以独立进行无源均流，并能达到良好的均流效果。

- 高性能防雷

防雷系统采用国际上最新技术，符合国际和信息产业部标准，即使系统在雷电多发地

区也能正常工作。

- 监控方便

电源系统采用了分级监控系统。模块级监控处理单元通过四芯通信线与监控单元通讯，监控单元处理的信息，可通过RS232或RS485与监控后台通讯。完善的“四遥”功能，能方便的实现无人值守和动力环境监控。

- 热插拔技术，扩容方便

采用N+1方式并联工作，可以进行热插拔；扩容方便，根据用户需要增加相应整流模块即完成扩容。

- 温度补偿功能，延长电池使用寿命

系统在监控模块的控制与管理下，根据蓄电池温度对蓄电池浮充电压进行补偿；可监测电池的使用情况，提高了电池的使用寿命 。

- 电磁兼容性好

模块和系统的设计过程中充分考虑了电磁兼容性的要求，可以满足CISPR22-B类和

VDE0871-A类电磁兼容标准。

- 3系统构成及工作原理

1.3.1系统构成

直流电源系统按功能分为交流自动切换单元、整流单元、监控单元、直流馈电单元、蓄电池组等；按系统配置分为小型一体化系统、标准一体化系统、分屏组合系统。

1.3.2系统原理

两路三相五线制市电主备工作，市电I为主供电回路，市电II为备用供电回路，二路交流电通过自动切换，再经过交流空气开关分路供给各个整流模块；正常情况下，由整流单

元向蓄电池组进行均/浮充电的同时，向经常性负荷供电；当控制负荷或动力负荷需要较大冲击电流（比如断路器分/合闸）时，由蓄电池组及整流单元共同供电；当厂、所用电中断的情况下，由蓄电池组单独供电。整流模块有内置的监控电路，负责对自身状态进行监控和告警，并与系统的监控模块通讯，监控模块一方面接收配电单元和整流模块及蓄电池的信息，并进行相应的控制，另一方面可通过多种通信方式连接远端计算机，以实现集中监控。

图1.1 智能高频开关直流电源系统构成框图

1．4 系统参数

1.4.1 技术参数

表1.1  技术参数

| 输入参数 | 交流输入电压 | AC380V±25% 三相五线制 |
| --- | --- | --- |
|  | 频率 | 50Hz±10% |
|  | 电磁兼容 | 符合CISPR22-B级 VDE0871-A级 |
|  | 软启动时间 | >5S |
|  | 功率因数 | >0.99 |
| 输出参数 | 直流标称电压 | 220V/110V DC |
|  | 浮充电压 | 198~280V/100~145V DC |
|  | 均充电压 | 240~310V/110~155V DC |
|  | 纹波系数 | < 0.1% |
| 输出参数 | 稳压精度 | < ±0.5% |
|  | 稳流精度 | < ±1% |
| 均流参数 | 整流模块间电流不均衡度 | < ±5% |
| 保护参数 | 输入过压告警 | 可设置（220~315V AC）默认 260V AC |
|  | 输入欠压告警 | 可设置（140~270V AC）默认 200V AC |
|  | 输出过压保护 | 可设置（240~317V）/（120~158.5V）默认290/140V |
|  | 输出过压告警 | 可设置（240~320V）/（120~160V）默认270/135V |
|  | 输出欠压告警 | 可设置（195~220V）/（92~110V） 默认200/100V |
|  | 整流模块过热保护点 | 90℃ |
|  | 电池电压过压 | 根据电池电压可设置 |
|  | 电池电压欠压 | 根据电池电压可设置 |
| 绝缘特性 | 输出对地 输入对地 输入对输出 | 2KVAC 1min 无飞弧 2KVAC 1min 无飞弧 2KVAC 1min 无飞弧 |
| 环境参数 | 环境温度 音响噪声 | -5℃ ~40℃ <55dB |

1.4.2  机械参数

屏柜外形尺寸  ：（高*宽*深）（2200+60*800*600）（mm）

安装孔尺寸：（宽*深）（612*380）（mm）。（具体参照项目中供货图纸为准！）

图1.2 地脚孔安装尺寸图

1．5 型号命名

直流电源系统型号定义：

C S Z T— □ / □

1.6 正常使用条件

- 海拔不超过2000m;

- 周围空气温度不低于-5℃,不高于+40℃，在设备停用期间，周围空气温度不低于

-25℃，不高于+55℃；

- 周围空气的最大相对湿度不超过90%（相当于周围空气温度为20±5℃时）；

- 安装地基无剧烈震动和冲击，垂直倾度不超过5%；

- 运行地点无导电或爆炸尘埃；无腐蚀金属和破坏绝缘的气体或蒸汽；

- 交流电网电压波形为正弦波，电网电压幅值的持续波动范围不超过额定值（380VAC，三相五线）的+30%。

- 交流电网频率波动范围不超过50HZ±10%；

- 室内使用且室内通风良好。

- 系统组成

2.1 标准一体屏直流电源系统

标准一体屏系统：充电、馈电合并在一个机柜里；由整流模块单元、监控模块单元及直流馈电单元组成；整流模块单元最多可配置5个整流模块，直流馈电单元由一个直流降压装置、一个绝缘监测装置、闪光装置（可选）及直流馈电组成。

2.1.1特点

- 一体化设计，充电、馈电合并在一个机柜里；最多可配置5个整流模块；

- 两路交流输入，可完成两路交流输入的主备自动切换和互锁；

- 一路电池输入，4路合闸输出，6路控制输出（闪光可选）；

- 接线方式可参照方案一、方案二、方案三接线方案；（详见选型手册）

- 设置绝缘监测功能对母线及馈线支路绝缘状况进行监测；

- 输入端配置高性能防雷保护器，通流量可达40KA；

- 系统具备完善的监控功能，由监控模块对整流模块、蓄电池、交流、直流配

电单元等实施监测、控制及管理，并能与本地或远程监控接口；

2.2 小型一体屏直流电源系统

充电、馈电及蓄电池合并在一个机柜里，最多可配置3个整流模块，蓄电池容量最大40Ah，主要用于35KV及以下变电站和各类小型用户。

2.2.1特点

- 一体化设计，充电、馈电、蓄电池合并在一机柜里

- 两路交流输入，可完成两路交流输入的主备自动切换和互锁；

- 一路电池输入，2路合闸输出，4路控制输出（闪光可选）；

- 接线方式可参照方案一、方案二接线方案；（详见选型手册）

- 设置绝缘监测功能对母线及馈线支路绝缘状况进行监测；

- 输入端配置高性能防雷保护器，通流量可达40KA；

- 系统具备完善的监控功能，由监控模块对整流模块、蓄电池、交流、直流配

电单元等实施监测、控制及管理，并能与本地或远程监控接口；

2.3 分屏组合系统

充电、馈电分分屏安装，一个充电屏里最多可配置15个整流模块。可通过多个充电屏，多个馈电屏并联组成大型直流电源系统，主要用于电力系统的中小型发电厂、水电站及各主要变电站。

2.3.1特点：

- 分屏设计，充电、馈电不在同一个屏内；

- 两路交流输入，可完成两路交流输入的主备自动切换和互锁；

- 一路电池输入，6路合闸输出，16路控制输出（闪光可选）；

- 接线方式可参照方案四至方案十二接线方案；（详见选型手册）

- 设置绝缘监测功能对母线及馈线支路绝缘状况进行监测；

- 输入端配置高性能防雷保护器，通流可达40KA；

- 系统具备完善的监控功能，由监控模块对整流模块、蓄电池、交流、直流配

电单元等实施监测、控制及管理，并能与本地或远程监控接口；

第三章  系统安装与调试

3.1系统安装

3.1.1环境要求：

| 环 境 条 件 | 建 议 范 围 |
| --- | --- |
| 环境温度 | -5∽+40摄氏度 |
| 湿度 | <95%，不结露 |
| 日光 | 无直接照射 |
| 腐蚀性物质 | 无污染物 |
| 震动 | <1.5m/s |
| 灰尘度 | <1mg/m |
| 昆虫、有害生物等 | 无 |
| 潮湿 | 防雨 |

3.1.2配电要求：

◎ 对于雷电高发区，交流配电应有防雷措施。

◎ 交流配电应有二路或柴油机作备用电源。

◎ 电网电压偏高地区，应加自动调压器。

◎ 整流器容量应有充足余量，减少日后重复投资。

◎ 连机母线应采用整段的线料，中间不得有接头。

◎ 电源线、信号线及用户电缆尽可能分开布放，以免互相干扰。

◎ 电池线、母线正、负极应有明显的区分。

◎ 母线电缆线径的选择合理，考虑配电安全，电缆上允许压降为0.1~0.4v。

3.2 机械安装

3.2.1安装准备

◎ 电源安装工具：电工刀、起子、扳手、铰线钳等。

◎ 电源设备检测工具：万用表等。

◎ 机房地的地沟、预留孔、预埋件应在基建施工中完成。

◎ 设备安装施工所需的条件检查。如供电、照明等。

◎ 电源设备安装使用的材料准备：交流母线电缆、直流母线电缆、电池母线电缆、接地电缆等。

◎ 电源设备安装使用的辅料准备：膨胀螺钉、绝缘胶布、接线端子等。

◎ 打开包装箱,检查机箱有无变形、受潮，内部联接电缆是否松动，器件是否固定好，各紧固点是否牢固，交流输入相线与地线间、直流母线正极与负极间有无短路。

3.2.2电池的安装

电池一般由电池厂家负责安装。电源系统的工程接口是将电池线接入电源系统。在系统选用电池容量较大时，电池应分层安装。电池组安装工具要经过绝缘处理，安装过程中不要碰伤电池塑料外壳和输出头，多层安装电池最好是先分层连接，再作层间连接，充放电电缆暂时不要连接。

3.2.3电力电缆的布放

◎ 交流电缆母线与直流电缆母线应分开布放，防止干扰。

◎ 每根电缆应备有标记，正负标记。

◎ 为确保安全，电缆在布放过程中不应划伤绝缘层，固定电缆的扎带不应过分紧固。

◎ 母线截面积应与负荷相适应，在布线距离小于30米时，经济电流密度取2.5A/mm。

3.2.4机柜安装

◎ 确定机柜安装的地面位置，机柜的外型为：2260×800×600（高×宽×深），按工程设计将机柜安装的地面位置确定下来，并要求设备侧面、后面与墙之间的距离合理。

◎ 确定预留孔的位置，根据图1.2地脚孔安装示意图。用记号笔标出孔的中心位置，机架上固定孔的孔径为Φ14mm，一般使用固定螺杆为Φ12×110mm，打孔时孔应尽量与地面垂直。

◎ 将螺杆加上垫片和螺帽，插入孔中旋转螺母，使膨胀螺钉固定在孔中，取出垫片和螺帽，露出地面部分应为30mm左右，机架要有多人把机抬离地面，对准孔位后落地，有条件的地方可以用滑轮吊架吊装。机柜就位后要做适当的水平调整，使机架的垂直倾角小于5度，最后在膨胀螺杆上加装垫片、弹垫和螺帽，用扳手拧紧，机架固定完毕。

3.2.5整机组装

◎ 整机组装，是指将分开包装的整流模块、及蓄电池等装配到机架上。

◎ 整流模块安装：一手拉出整流模块拉手，一手轻托整流模块底部，将整流模块轻轻推入导轨,直到模块与机架面板齐平。听到“咔”的一声后，模块安装到位。

3.3电气连接

3.3.1交流输入线连接

◎ 输入端子在屏的正下方，打开前门断开QF1、QF2交流输入开关，再分别将交流输入线引入交流输入端子（U1、V1、W1、N、U2、V2、W2）。

◎ 交流输入线为高压工作线路，在操作过程中要保证交流输入断电。

◎ 交流电缆线应与直流线分开布放，不允许电缆有断头、破损、划伤。

3.3.2直流工作线连接

◎ 按工程设计要求做好母线的连接端子。

◎ 分别断开各个动力母线及控制母线输出空开。

◎ 连接动力负载线至X输出端，控制负载线至X1输出端。

◎ 做好电池连接线、接线端子和正负标记。

◎ 断开电池输入空开，布好电池连接线。注意正负不可接错。

3.3.3接地线连接

◎ 按工艺规范制作电缆接线端子，将各个机柜的接地螺栓连在一起。

◎ 接地线尽量粗、短、直，采用整段电缆，不允许中间有断头。

◎ 接地线不能使用单股电缆芯线，地线的连接建议采用16mm以上的电缆，然后从机柜内接地汇流排上引一根地线，接至用户地线排上。

3.4安装检查

3.4.1机柜检查

◎ 机柜要求稳立不动、整齐美观；机柜的垂直倾角应小于5度。

◎ 同一列机柜的面板应在同一平面上，无凹凸现象。

◎ 检查所用螺钉是否全部拧紧，是否装反、缺平垫、弹垫等。

◎ 检查机架上是否有多余物料，清除所有多余物料。

◎ 检查机柜是否有碰伤、掉漆。

◎ 检查门是否容易开关，门锁是否可靠。

3.4.2电气检查

◎ 交流输入检查：交流用引入连接是否规范，机架原有布线是否有松动。

◎ 直流输出与电池连接点检查：编号、线序极性检查，线缆连接点的稳定性检查，母排连接的正确性、可靠性检查。

◎ 检查防雷地线、机壳接地是否正确，是否可靠。

◎ 检查防雷开关是否可靠合上，其余开关置于关断位置。

◎ 检查安装、布线是否整齐、合理，是否有利于改造、扩容、维护。

3.5系统调试

3.5.1调试前的准备和检查

由于运输和搬运的原因，机柜和整流模块、监控模块都会受到不同的振动，系统在调试过程中应非常谨慎，严格按照调测步骤，边调试边观察，发现异常现象应立即关机，待查明原因后，再继续进行。调测流程可分为：交流单元粗调—整流模块单元粗调—监控模块单元粗调—直流馈电单元粗调—系统测试—系统调整为最佳状态。

3.5.2交流单元粗调：

3.5.2.1、通电前应检查交流输入线、机柜内配线是否连接好、接触是否可靠。

3.5.2.2、将系统内市电Ⅰ、市电Ⅱ、整流模块及各分路全部断开（开关向下拨），接上防雷模块。核实监控模块电源、电池、负载断路器确已断开。

3.5.2.3、合上相应交流输入断路器，然后给系统送入交流电，交流接触器应吸合，否则，仔细检查交流配电和交流接触器；在有两路市电的情况下，应具有市电Ⅰ优先的功能，并能够互锁。

3.5.2.4、检查模块背板上的地址电阻是否对应。合上相应交流输入控制开关，用万用表检查模块背板上的交流电是否正常，若不正常，检查交流供电回路。

3.5.3整流模块粗调：

3.5.3.1、整流模块通电前检查模块接插件是否完好、正确，模块与系统是否配套，交流输入与直流输出无短路。

3.5.3.2、将整流模块插入机架后，合上相应的交流输入空气开关，相应模块应工作。上电后，整流模块有一个延时启动的过程，约需几秒钟。空载时，启动结束后，模块正常工作，此时绿灯亮，黄灯闪烁，红灯不亮。量输出电压在240V左右。

3.5.3.3、关掉该模块的输入开关，按上述方法依次调整其它整流模块，要求各整流模块的浮充电压差在±0.2V范围内。

3.5.4负载、电池接入：

3.5.4.1、先开启一个整流模块工作（浮充）。

3.5.4.2、用万用表测量电池输入开关QF13进线端与出线端电压极性是否一致。

3.5.4.3、合上QF13，用万用表测量整流输出端、电池端及动力母线上电压是否正常；

3.5.4.4、将调压装置接入，合上QF19，用万用表测量控制母线输出电压是否正常，极性是否正确，是否与标签一致。

3.5.4.5、在正常情况下，接上负载。

3.5.5  监控模块设置

3.5.5.1、在确定系统断电的情况下，监控器和显示屏连接，显示屏接24V 电源。

3.5.5.2、打开整流模块，整流模块输出正常后，合整流输出开关，监控模块加电成功，显示屏显示软件版本信息后，显示出主菜单，主要包括：系统状态、均/浮充状态、绝缘状态、母线电压等。

3.5.5.3、若没有上述过程，或版本信息不对，请查明原因。

3.5.6整机调试

3.5.6.1经过系统粗调和设置之后，进入整机调试。通过监控器对模块的设置，直到显示屏不再告警。

3.5.6.2检测电池分路，模拟电池电流，电流采样是否准确。

3.5.7参数设置   用户可根据实际情况进行调整。

第四章 系统操作使用说明

4.1交流切换单元

4.1.1交流切换单元工作原理

图4.1为交流切换单元的工作原理图，两路动力电源通过交流切换单元交流进线端子分别进空气开关，后接入交流接触器，接触器通过机械连锁和电气互锁控制两路动力电源的投切，在默认设置下，第一路动力电源优先供电；在特殊情况可通过操作空气开关来选择任一路电源投入使用。在交流线路上设有C级防雷装置，可以有效的防止过电压的冲击，保障整流模块的正常工作。

U1  V1  W1                 N     U2  V2  W2               N

图4.1交流配电原理图，(仅作参考，祥见随机原理图)

4.1.2性能特点

◎ 两路交流输入，机电互锁，可手动自动切换，市电I优先；

◎ 输入范围宽，能适应电网电压波动范围较大的地区；

◎ 输入端有良好的防雷保护装置，能有效的防止过电压的冲击，保障充电模块的正常工作；

◎ 交流输入的电压、电流、采样信号通过传感器送PLC监控器，可以集中监测和控制；

4.1.3操作说明

4.1.3.1 断开QF1、QF2交流输入空开，及屏内各部分所有断路器，将准备好的交流输入线接入交流输入端（U1、V1、W1、N、U2、V2、W2）；

4.1.3.2 用万用表测量一下是否有短路现象，检查各接线螺丝是否牢固可靠，确认无误后，合上QF1、QF2；交流接触器KM1应吸合，市电I工作指示灯应亮；再用万用表测量输入电压是否正确；

4.1.3.3 确认无误后，拔出各整流模块，分别合上各整流模块输入开关，再用万用表测量各模块输入电压是否正常；

4.1.3.4 确认无误后，关闭电源。

4.1.4使用注意事项

      - 上电前必须检查所有紧固件是否有脱落和松动，防雷模块是否可靠合上；

      - 系统内断路器是否全部断开，各断路器输出输入端是否有短路现象。

      - 检查机架上是否有多余物料，清除所有多余物料。

      - 上电后必须用万用表检查输入端交流电是否正常；是否具有市电I优先功能，并能够互锁。

      - 用万用表测量各整流模块交流输入电源是否正常。

4.2直流馈电单元

直流馈电单元它包括直流馈电分路部分，调压部分，绝缘监测和闪光信号部分（可选）以及直流电压、电流检测部分。

4.2.1调压单元

4.2.1.1调压单元的功能及特点

直流电源系统在对蓄电池组进行均衡充电时，充电模块的输出电压会高于控制回路的额定电压值，调压单元采用降压硅链串接在合闸母线与控制母线之间，由其自动控制电路或手动控制旋钮改变其电压降，从而保证控制母线的电压在正常范围的调压装置。

降压硅链利用大功率整流二极管的PN结正向压降叠加来产生调整压降，相比于其它形式的控制母线电压调节方式，具有安全、可靠、抗电流冲击性好，易维护等显著优点。在本系统中，降压硅链单元为独立模块化设计，便于安装、维护。

      - 降压硅链的工作原理

降压硅链是由多只大功率硅整流管串接而成，利用PN结基本恒定的正向压降来产生调

整电压，通过改变串入线路的PN结数量来获得适当的压降，达到电压调节的目的。

如图4.2所示，将硅链均分为5节串联而成，在每节两端并联调压执行继电器触点，若驱动执行继电器，令其触点闭合，使得该节硅链被短接，降压单元的压降减小；反之，若执行接触器的触点断开，使得串入线路中的PN结数量增加，调压单元的压降增加。降压硅链单元内部的自动控制电路就是通过检测控制母线的电压，据此来驱动适当数量的执行继电器闭合，以保证控制母线的电压在正常范围内；若将降压硅链的控制旋钮置于手动位置，则可由旋钮的不同档位来控制执行继电器闭合的数量，达到手动控制电压调节的目的。

硅链中大功率硅整流二极管管芯由专用的自冷式散热片夹持固定，确保散热效果，允许降压单元在大电流下连续可靠地工作。在硅链中还串有一支能承受高反压的整流二极管，它的作用是：当经过长时间放电，动力母线电压较低而控制母线上连接有模块时，可防反向电流通过而将控制母线电压拉低。

手动切换的万能转换开关安装在机柜上部，其转换状态如表4.1。当开关处于   -45°时，降压硅链单元处于自动工作状态；当开关K在45°～225°切换时，系统处于手动调压状态，这时根据转换开关处于的不同状态，强制吸合或分断执行继电器，调节输出电压（即控制母线电压）的大小。

D1          D2           D3          D4          D5

图4．2 硅链调压单元的工作原理, (仅作参考，祥见随机原理图)

表4.1降压硅链单元调压控制开关状态表（X代表合上，空白代表分开）

| 开关状态 | 自动 | 停 | 手 动 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | -45° | 0 | 45° | 90° | 135° | 180° | 225° |
| 1-2 | X |  |  |  |  |  |  |
| 3-4 |  |  | X | X | X | X | X |
| 5-6 |  |  |  | X | X | X | X |
| 7-8 |  |  |  |  | X | X | X |
| 9-10 |  |  |  |  |  | X | X |
| 11-12 |  |  |  |  |  |  | X |

4.2.2绝缘监测模块（可选）

绝缘监测模块可在线测量直流正(负)母线对地电压，各支路对地绝缘电阻和各支路对地漏电流的值，并具有将电阻、电流、报警、故障信息等上传功能。在正常运行情况下，绝缘监测模块可对两段母线电压进行监测，通过监测母线电压计算母线对地的绝缘电阻。当母线对地绝缘电阻低于设定的告警门限时，绝缘监测模块进入支路巡检状态，测量出有绝缘下降的支路和绝缘电阻值、漏电流值，通过显示屏和蜂鸣器显示和报警，同时将此告警信息通过串行总线上传到主控机。本装置性能可靠，功能完善，人机界面友好，详细操作见第六章监控模块说明。

4.2.3闪光回路（可选）

用户可以根据需要选择闪光电源。其工作原理图如图4.3所示。系统在控制回路的每一路输出端提供了闪光信号线。闪光回路的试验按钮和闪光指示灯安装在屏体的正面，正常状态下，闪光指示灯常亮，当人为按下试验按钮时，闪光指示灯即开始闪动，表明闪光信号正常。

图4.3  闪光装置接线图

4.2.4控制回路单元

控制回路单元实现控制回路直流分路的分配，一般有单母线不分段和单母线分段二种型式（闪光可选）。

4.2.5合闸回路单元

合闸回路单元实现合闸回路直流分路的分配。

4.2.6使用注意事项：

      - 通电前必须先检查各个单元。调压单元：降压硅链一般安装在机柜顶部，对于分屏

系统则安装在馈电屏的顶部；检查各接线螺钉和安装螺钉是否紧固牢靠，调压控制开关安装在前面板上，检查安装及接线是否完好。

      - 绝缘监测单元：检查绝缘监测继电器是否松动，或漏电流传感器上的接线是否完好。

      - 闪光试验单元：检查闪光继电器是否松动，接线是否完好。

      - 控制回路单元：检查控制回路各开关是否松动，接线是否完好，输入输出端是否有

短路现象。

      - 合闸回路单元：检查合闸回路各开关是否松动，接线是否完好，输入输出端是否有

短路现象。

      - 确认无误后，作通电试验，先送交流电再送整流模块电源，然后用万用表测量整流

模块输出及控制母线、合闸母线电压是否正常。

      - 用万用表测量各输出端子上电压是否正常。

4.3 电池管理

4.3.1电池充放电管理过程

电池管理是监控管理系统的重要任务之一，监控管理系统根据用户设置的电池管理条件，对蓄电池组进行监测和智能管理，实现全自动运行。

当市电断电时，电池组对馈电回路进行放电。当市电来电后，电池电压下降至均充触发电压，监控系统控制整流模块进入恒流均充状态，以设定的充电限流值进行恒流充电，随着时间推移，电池组电压逐渐上升到均充电压，电池组进入恒压充电状态，当充电电流减少，均充转浮充电时，进入延时转浮充计时阶段，一般1～3小时（可设置）。时间到，转入浮充状态。

正常运行浮充状态下，每隔几个月一般3个月（可设置），监控管理系统控制整流模块自动转入均充状态运行，按正常充电程序进行充电。

电池组长时间不进行放电，会降低电池的使用寿命。监控系统里还有电池活化管理功能。可以自动和手动活化，活化时间一般3小时（可设置），活化结束按正常程序进行充电。图4.4为电池充电曲线图。

4.4 电池充电曲线图

4.3.2充放电参数

表4.2 为设备出厂前所设定的各项参数值

表4.2 电池充放电参数表：

| 名 称 | 参 数 |
| --- | --- |
| 电池组限流值 | 电池组容量* 0.1 |
| 均充触发电压 | 200V～220V（99V～110V） |
| 均充转浮充电流 | 电池组容量*（0.02～0.05） |
| 均充转浮充延迟时间 | 3h |
| 定时均充时间 | 3个月 |
| 温度补偿系数 | (0.1～0.3V)/℃ |

4.3. 3电池巡检模块

主要功能

- 每个单元最多可检测24节单体电池电压；

- 系统最多可检测2组120节单体电池；

- 可分别检测2V、6V、12V单体电池（订货时需明确说明电池类型），测量精度为0.2%；

- 通过RS485总线将检测到的单体电池信息传送到主监控；

图4.5 为电池巡检原理框图，通过箭头指向，可以看出巡检的基本过程。

原理框图：

图4.5  电池巡检原理框图

第五章 整流充电模块

5、1 简述

- 我公司自DPM系列智能型高频开关电源，是专为电力系统设计，具有“四遥”功能的高频开关电源，模块采用世界领先的“谐振电压型双环控制的谐振开关电源技术”，具有体积小、重量轻、效率高、可靠性高等优点。产品包括220V和110V两大系列，十几个品种，配有标准RS-485接口，易于与自动化系统对接，适用于各类变电站、发电厂及水电站。

- 我公司（-3型）产品采用了LED数码管显示、注塑面板，进一步提高了产品的可靠性和美观性。我公司-3型产品主要有以下型号：

| 整流充电模块 | 额定电压（V） | 额定电流（A） | 冷却方式 | 外形尺寸 （深×高×宽mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DPM-H220D/05 | 220 | 5 | 自然冷却 | 260×179×109 |
| DPM-H220D/07 | 220 | 7 | 自然冷却 | 260×179×109 |
| DPM-H220D/10 | 220 | 10 | 自然冷却 | 325×230×130 |
| DPM-H220D/20 | 220 | 20 | 自然冷却 | 400×323×146 |
| DPM-H220D/20NZ | 220 | 20 | 强制风冷 | 357×218×118 |
| DPM-H220D/30NZ | 220 | 30 | 强制风冷 | 410×303×136 |
| DPM-H220D/40NZ | 220 | 40 | 强制风冷 | 410×303×136 |
| DPM-H110D/10 | 110 | 10 | 自然冷却 | 260×179×109 |
| DPM-H110D/20 | 110 | 20 | 自然冷却 | 325×230×130 |
| DPM-H110/40 | 110 | 40 | 自然冷却 | 400×323×146 |

5、2 模块主要特点

●  效率高，模块效率可达到95%~96%。

●  重量轻，体积小。

●  采用“三相无源功率因数校正电路”，输入无中线，功率因数可达0.94。

●  采用隔离自主均流，并机不均流度＜±3%，可保证二十台以上模块良好并机。

●  模块内置直流输出隔离二极管，用户无需外设。

●  风冷模块风扇为简易更换模式，无需拆装机壳就可快速更换。

●  模块具有RS-485接口，方便接入自动化系统进行通信。

●  模块为LED数码管显示，分别设置显示切换按钮、手动调压按钮、拨码开关，操作简单。

●  输出过压保护：内置过压保护电路，出现过压后模块自动锁死，模块故障指示灯亮，故障模块自动退出工作，不影响整个系统正常运行；过压保护点：220V模块为320V±5%，110V模块为160V±5%。

●  输出限流保护：每个模块输出电流最大限制为额定输出电流的1.05倍。

●  短路保护：采用回缩下垂限流方式，模块电流输出特性如图1-1，输出短路时模块在瞬间把输出电压拉低到零，限制短路电流在额定输出电流的15％以下。模块可长期工作在短路状态，不会损坏，排除故障后模块可自动恢复工作。

图 1-1   整流模块输出特性

●  模块并联保护：模块内部有并联保护电路，故障时模块自动退出系统，不影响其它模块正常工作。

●  过温保护：模块检测散热器温度超过85℃左右时自动关机保护，温度降低后模块自动启动。

●  过流保护：过流保护可自动恢复。

5、3 型号命名

DPM                                    系列号 3：数码显示、注塑面板

名称:

| 型号 项目 | 220/05 | 220/07 | 220/10 | 220/20 | 220/20NZ | 220/30NZ- | 220/40NZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出电流（A） | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 40 |
| 功率（KW） | 1.5 | 2.1 | 3 | 6 | 6 | 9 | 12 |
| 重量(kg) | 5.2 | 9 | 9 | 16 | 10.5 | 19 | 19 |
| 冷却方式 | 自然冷却 | 强制风冷 |
| 内部散热器温升 | ≤30℃ | ≤20℃ |
| 输入电压 范围（VAC） | 最小值 | 304 |
|  | 典型值 | 380 |
|  | 最大值 | 456 |
| 输出可调 范围（VDC） | 最小值 | 190 |
|  | 典型值 | 220 |
|  | 最大值 | 300 |
| 稳压精度 | ±0.5% |
| 稳流精度 | ±1% |
| 输入功率因数 | ≥0.93 |
| 充电机效率（效率） | ≥95% |
| 最大可闻噪声（dB） | 50 |
| 存储温度（℃） | 最小值 | -40 |
|  | 典型值 | 25 |
|  | 最大值 | 60 |
| 工作环境 温度（℃） | 最小值 | -10 |
|  | 典型值 | 25 |
|  | 最大值 | 40 |
| 并机不均流度 | ≤±3% |
| 启动延时（秒） | 3~8 |
| 纹波系数 | ≤0.2% |
| 负载等级 | Ⅰ级(100%)的额定输出电流时连续工作 |
| 自动限流特性 | 输出电流超过输出限流设定值时，恒流输出，输出电流不会增大 |
| 输出过压保护 | 输出电压超过320±5VDC自动停止输出,以防损坏设备 |
| 输出短路保护特性 | 输出短路时，模块自行保护，以防损坏, 排除故障可自动恢复工作。 |
| 注：稳压精度不包含内置隔离二极管的影响。 |

5、4技术指标

DPM-H220系列模块特点及技术参数

DPM-H110系列模块特点及技术参数

| 型号 项目 | 110/10 | 110/20 | 110/40 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输出电流（A） | 10 | 20 | 40 |
| 功率（KW） | 1.5 | 3 | 6 |
| 重量(kg) | 5.2 | 9 | 16 |
| 冷却方式 | 自然冷却 |
| 内部散热器温升 | ≤30℃ |
| 输 入 电 压 范围（VAC） | 最小值 | 304 |
|  | 典型值 | 380 |
|  | 最大值 | 456 |
| 输 出 可 调 范围（VDC） | 最小值 | 95 |
|  | 典型值 | 110 |
|  | 最大值 | 150 |
| 稳压精度 | ±0.5% |
| 稳流精度 | ±1% |
| 输入功率因数 | ≥0.93 |
| 充电机效率（效率） | ≥95% |
| 最大可闻噪声（dB） | 50 |
| 存储温度（℃） | 最小值 | -40 |
|  | 典型值 | 25 |
|  | 最大值 | 60 |
| 工作环境 温度（℃） | 最小值 | -10 |
|  | 典型值 | 25 |
|  | 最大值 | 40 |
| 并机不均流度 | ≤±3% |
| 启动延时（秒） | 3~8 |
| 纹波系数 | ≤0.2% |
| 负载等级 | Ⅰ级(100%)的额定输出电流时连续工作 |
| 自动限流特性 | 输出电流超过设定限流值时，恒流输出，输出电流不会增大 |
| 输出过压保护 | 输出电压超过160±3VDC自动停止输出,以防损坏设备 |
| 输出短路保护特性 | 输出短路时，模块自行保护，以防损坏, 排除故障可自动恢复工作。 |
| 注：稳压精度不包含内置隔离二极管的影响。 |

# 第六章　使用环境

一、 在海拔2000米以下工作。

二、 设备工作环境温度范围为-10℃~+40℃，存储环境温度范围为-40℃~+60℃。

三、环境最大相对湿度不超过90%（环境温度25℃）。

四、 运行地点无导电尘埃，无腐蚀金属和破坏绝缘的气体或蒸汽。

五、 在室内场合下使用。

六、 如在不符合上述条件的特殊环境中使用，用户应在订货时提出，以保证产品能够可靠地工作。

# 第七章  模块构成

# 7、1模块的工作原理

电力用模块原理框图

## 7、2 模块外观及外形尺寸

DPM-H220/05、DPM-H110/10自冷智能型模块采用注塑面板，外形尺寸见下图

DPM-H220/10、DPM-H110/20自冷智能型模块采用注塑面板，外形尺寸详见下图

DPM-H220/20、DPM-H110/40自冷智能型模块采用注塑面板，外形尺寸详见下图：

DPM-H220/20NZ风冷智能型模块采用注塑面板，外形尺寸详见下图：

DPM-H220/30NZ、DPM-H220/40NZ风冷智能型模块采用注塑面板，外形尺寸见下图：

## 7、3 模块安装

  - DPM-H220/05 、DPM-H220/07 、DPM-H220/10 、DPM-H220/20 、DPM-H110/10 、DPM-H110/20、DPM-H220/20NZ七种模块组合接插件（JMD29T）线号定义如下图所示：

| 端子号 | 插针 | 规格 | 定义号 | 用途 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准针 | 12# | DC+ | 直流输出+ |  |
| 2 | 标准针 | 12# | DC- | 直流输出- |  |
| 26 | 标准针 | 12# | G | 输入接地线 |  |
| 27 | 标准针 | 12# | A | 输入380V |  |
| 28 | 标准针 | 12# | B | 输入380V |  |
| 29 | 标准针 | 12# | C | 输入380V |  |

备注：①未注明的端子为空，不接线。

②模块的上、下、左、右要求有良好的自然通风环境。

③风冷模块的前、后要求有良好的风冷通风环境。

④模块之间的均流线按照“均流+”和“均流-”直接连在一起就可实现模块的自主均流。

⑤模块之间RS485线的A和B分别连在一起，和主监控的下位机RS485的A、B连接即可实现  主监控 (如DPC-K002G-3等) 对模块的自动控制。

2、DPM-H220/40NZ、DPM-H110/40、DPM-H220/30NZ三种模块组合接插件（JMD29T）线号定义如下图所示：

| 端子号 | 插针 | 规格 | 定义号 | 用途 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、3 | 标准针 | 12# | DC+ | 直流输出+ |  |
| 2、4 | 标准针 | 12# | DC- | 直流输出- |  |
| 26 | 标准针 | 12# | G | 输入接地线 |  |
| 27 | 标准针 | 12# | A | 输入380V |  |
| 28 | 标准针 | 12# | B | 输入380V |  |
| 29 | 标准针 | 12# | C | 输入380V |  |

备注：①未注明的端子为空，不接线。

②模块的上、下、左、右要求有良好的自然通风环境。

③风冷模块的前、后要求有良好的风冷通风环境。

④模块之间的均流线按照“均流+”和“均流-”直接连在一起就可实现模块的自主均流。

⑤模块之间的RS485线的A和B分别连在一起，和主监控的下位机RS485的A、B连接即可实现主监控 (DPC-K002G-3等) 对模块的自动控制。

7、4 操作说明

-3型模块操作说明

图1-1  充电模块前面板

数码显示面板

显示模块的电压、电流、告警、关机信息。由显示切换按钮V/A进行输出电压和电流的显示切换。显示3位数字，电压显示精度为±0.5V，电流显示精度为±0.2A。出现模块告警时，按显示切换按钮V/A显示故障代码。出现模块关机时，按显示切换按钮V/A显示关机代码。

指示灯

模块面板上有3个指示灯，功能见表1-1。

表1-1  面板指示灯功能

| 指示标识 | 正常状态 | 异常状态 | 异常原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源指示灯（绿色） | 亮 | 灭 | 无输入电压导致模块内部的辅助电源不工作 |
| 过温指示灯（红色） | 灭 | 亮 | 模块内部过热； |
| 故障指示灯（红色） | 灭 | 亮 | 模块内部故障 |

显示切换按钮

显示切换按钮用于切换LED显示面板的显示内容。如果LED显示面板当前显示的是输出电压，按一下该按钮切换为显示输出电流，再按一下该按钮则切换回显示输出电压。

手动调压按钮

面板上嵌入的两个按键用来调整模块在手动状态下的输出电压。按一下左边的“▼”按钮输出电压降低1V，按一下右边的“▲”按钮输出电压升高0.5V。

注意：只有在手动控制方式下，调节此按键才起作用。

拨码开关

拨码开关用于选择控制方式和模块通信地址。其定义如图1-2所示：

图1-2  充电模块地址及手动选择六位拨码开关

1．控制方式选择拨码

拨码开关最左边一位为控制方式选择拨码，用于选择模块的控制方式为自动控制或手动控制。拨到上端时代表自动控制方式，拨到下端时代表手动控制方式，如图1-2所示。

在自动控制方式下，模块的输出电压、限流点、开关机均由监控模块进行控制，人工无法进行干预。如果模块连接到合闸母线上对电池进行充电，一般应设置为自动控制方式。

在手动控制方式下，模块的输出电压由上述介绍的手动调压按钮进行调节。模块的输出电流、限流点和开关机等均不受监控模块控制，但可以将模块的运行参数上报给监控模块。如果模块连接到控制母线上，则模块需输出单一的稳定电压，此时应将模块设置为手动状态，模块的输出电压由手动调压按钮调节，限流点全部放开，为105%额定电流值。

注意：手动调压按钮可使充电模块输出电压最高达到286V，因此在系统正常时请勿随意调节该按键。由于不同用户选择蓄电池的节数有差异，为安全起见，充电模块出厂时已经整定在234V浮充电压值上。

2．模块分组识别拨码

模块分组识别拨码，用于模块识别广播数据包。拨到上端时，模块为第1组，模块认为地址为253与255的数据包是广播数据包；拨到下端时，模块为第2组，模块认为地址为254与255的数据包是广播数据包。

3．地址设置拨码

通讯地址拨码与模块分组识别拨码共同构成模块通信地址设置拨码，用于设置模块的通信地址。在模块上设置的通信地址为二进制数，每一位拨码拨到上端代表二进制数0，拨到下端代表二进制数1。地址设置拨码中最右边一位为最低位，最左边一位为最高位。充电模块DPM-H230D10ZZ-3的地址设置拨码为5位，因此模块的地址设置范围为0~31，也就是说，连接到监控模块的同一个串口上的模块数最大为32个。模块地址是监控模块识别各充电模块的唯一标志，同一系统中模块的地址设置不能相同。对于同一个模块，模块通信地址设置必须与监控模块中的模块地址设置相同，否则将出现通信异常。在监控模块中设置的模块地址为十进制数，他们之间的转换关系见表1-2。

表1-2  二进制与十进制对应关系

| 二进制 | 00000 | 00001 | 00010 | 00011 | 00100 | 00101 | 00110 | 00111 | 01000 | 01001 | 01010 | 01010 | 01100 | 01101 | 01110 | 01111 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十进制 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 二进制 | 10000 | 10001 | 10010 | 10011 | 10100 | 10101 | 10110 | 10111 | 11000 | 11001 | 11010 | 11011 | 11100 | 11101 | 11110 | 11111 |
| 十进制 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

例如：地址设置拨码处于如表1-2所示的位置（黑色为拨码位置）。表示二进制10101，从表中可查出十进制地址为21，是第2组模块。

故障显示

模块告警信息以故障代码的形式在LED上显示，故障代码含义如表1-3所示。这时按下显示切换按钮V/A后显示输出电压。

表1-3  故障代码显示含义

| 故障代码 | E01 | E02 | E03 | E04 | E05 | E06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代码含义 | 欠压 | 过压 | 过流保护 | 过压保护 | 过温保护 | 输入异常 |

通信功能

模块可以用RS485方式与上位机通信。将模块输出电压和电流、模块保护和告警信息发送给上位机，接受并执行上位机下发的控制命令。见表1-4。

表1-4  DPM-H230D10ZZ-3充电模块通信功能

| 序号 | 项目 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遥信 | 将模块的交流异常，输出过、欠压，模块过温等故障信号传递给监控单元 |  |
| 2 | 遥测 | 测量充电模块的输出电压、电流，送模块表头显示并上报监控单元 |  |
| 3 | 遥控 | 根据监控单元的命令，控制充电模块的开/关机，均/浮充转换 | 同时具备手动控制功能，可以屏蔽监控单元的控制 |
| 4 | 遥调 | 根据监控单元的命令，调节模块的输出电压 |  |
|  |  | 根据监控单元的命令，在10%～100%范围内调节充电模块的输出电流限流点 |  |

注意：充电模块处于自动状态时，4分钟内无任何通信，则模块的输出电压自动调整为234V，限流点全部放开，为105%额定电流值。

# 第八章    概述

## 8.1  监控系统组成简介

我公司开发的电力用高频开关电源监控系统充分考虑到了电力系统应用的多样性，监控主机与底层数据采集单元采用了模块化设计思想，主机与底层模块可以自由组合。所有底层模块外形尺寸一致，便于安装。监控主机包括DPC-K005G-3S。底层模块包括电池巡检模块、开关量模块、绝缘检测模块、交流测量模块。监控设备规格表如表1-1所示。

| 设备名称 | 规格型号 | 功能简述 |
| --- | --- | --- |
| 监控主机 | DPC-K005G-3S | 4.3寸彩色触摸屏 集成数据采集功能 |
| 电池巡检模块 | DCXJ-19 | 检测19节电池电压，1路温度 |
| 电池巡检模块 | DCXJ-55 | 检测55节电池电压，2路温度 |
| 绝缘检测模块 | JYJC-64G | 检测1段母线绝缘，64路支路绝缘 |
| 绝缘检测模块 | JYJC-32G | 检测1段母线绝缘，32路支路绝缘 |
| 开关量模块 | KGL-64 | 检测64路开关量输入，8路开关量输出 |
| 交流测量模块 | JLCL-2 |  |

表8-1 监控设备规格表

## 8.2	  使用环境

环境温度不低于-5℃，不高于+40℃，设备存储的环境温度允许为-10℃~+60℃。

环境最大相对湿度不超过90%（环境温度25℃）。

运行地点无导电尘埃，没有腐蚀金属和破坏绝缘的气体或蒸汽。

在室内场合下使用。

如有特殊要求请在定货时提出，以保证本产品能够可靠地运行。

# 第九章  DPC-K005G-3S监控主机

## 9.1  DPC-K005G-3S监控主机简介

### 9.1.1 人机接口

- 4.3寸彩色TFT  LCD。

- 汉字菜单显示,触摸屏操作，可方便设置参数和查询信息。

- 注塑面板，美观大方。

### 9.1.2 告警管理

- 各种报警信息汉字显示，故障直观，定位清晰，当前故障最多显示100条。

- 可存储4096条历史故障，断电后历史故障不丢失。

- 故障发生时自动弹出故障界面，LCD屏幕点亮，机箱内置蜂鸣器发出告警声音。

- 告警门限可设置。

### 9.1.3 电池管理

- 通过预先设置的电池充电运行参数，自动对电池充放电进行管理。

- 配置电池巡检模块检测单体电池电压，可检测1组108节电池。

- 电池测试功能。

### 9.1.4 绝缘检测

- 可配置2个JYJC-64G模块，检测1段母线、128路支路绝缘。

- 没有配置绝缘检测模块时，通过DPC-K005G-3S检测母线绝缘。

- 具备交流串入检测功能。

### 9.1.5 开关量检测

- 用户可根据需要自定义开关量输入的接入方式、显示方式，起始编号。

- 提供32个用户可以选择名称的开关量输入。

- 用户可根据需要自定义开关量输出类型。

- 可配置4个KGL-64模块。

### 9.1.6 上位机通信

- 通信接口RS485。

- 通信规约可选择CDT或MODBUS。

- 通讯波特率可选择2400、4800或9600。

- 校验位可设置ODD、EVEN、NONE。

- 设备通讯地址可设置范围00~255。

### 9.1.7 其他功能

- 2048条运行记录，每10分钟记录运行参数，断电数据不丢失。

- 屏幕保护时间可设置，自动进入屏幕保护功能。

- 实时时钟显示，断电后时钟正常运行。

## 9.2	  DPC-K005G-3S监控主机接线

图 9-1 DPC-K005G-3S后面板

图 9-2 DPC-K005G-3S底部

| 标志符 | 功能描述 |
| --- | --- |
| COM1 | 充电模块、DC/DC模块通信接口 |
| COM2 | 电池巡检、绝缘监测、开关量、交流测量、UPS/INV模块通信接口 |
| CAN | 备用 |
| COM3 | 备用 |
| COM4 | 上位机通信接口 |
| USB | 工厂调试接口 |
| 电源POWER | 监控供电接口。供电范围 DC88V-DC300V。 |
| K1-K8 | 开关量输出。继电器输出，常开节点。容量AC250V/0.1A，DC30V/1A。 |
| 交流电压 | 交流电压采样接口。3相4线。测量范围：0~300VAC(相电压)；170VAC～265VAC范围内测 量误差±1%。 |
| 母线电压 | 母线电压。丝印为测量母线绝缘时接大地点。 | 测量范围：0~300VDC； 90%~130%额定电压范围内测量误差≤±0.5%。 |
| 电池电压 | 电池组电压。 |  |
| 电池电流 | 测量范围：0~±100A。20%~100%量程内测量误差≤±1%。 |
| 负载电流 | 测量范围：0~100A。 20%~100%量程内测量误差≤±1%。 |
| 温度 | 测量范围：-10℃~+60℃。测量误差≤±3℃。 |
| 开关量输入SI | 开关量输入信号，要求无源干接点 |
| COM | 开关量输入信号公共端 |

表 9-1 DPC-K005G-3S接口定义

电流传感器接线

采用4芯塑铜屏蔽护套软线连接到电流传感器，连接到电流传感器的4根线分别是：+12V、-12V、测量输出，GND。图2-3为电流传感器接线示意图.

图9-3电流传感器接线示意图

温度检测

温度传感器为已做好的成品，使用时将温度传感器端子插到“温度”采样端口。图2-4为温度传感器示意图.

图9-4温度传感器

开关量输入检测

开关量输入节点要为无源节点。标示有“开关量输入”的接线端子的为1~32号开关量输入，标示有“COM”的接线端子为开关量输入的公共端。图2-5为开关量输入接线示意图。

图9-5开关量输入接线示意图

开关量输出

提供8个开关量输出，继电器结点容量AC250V/0.1A，DC30V/1A。8个开关量输出的分别标示为K1~K8。开关量输出定义由监控主机决定。其中K1、K2、K3可用于硅链控制。图2-6为控制7级硅链示意图，图2-7为控制5级硅链示意图。

图9-6控制7级硅链示意图

图2-7控制5级硅链示意图

注意事项

- 系统中有其他绝缘测试设备或者进行设备耐压测试时，要将“母线电压”采样端子

36号针与大地的连接断开。

- 在通电之前，仔细检查电流传感器接线，发现电流传感器温度高，应立即断开电源，检查接线。注意电流传感器原边电流方向。

- 电流传感器供电电源不能用做其他设备的供电电源。

- 温度传感器已经做好线，如果需要重新接线，一定要注意正确接线。温度传感器接口信号线之间不能短路，不能与其他设备的温度信号连接。

- 有电池巡检模块时，温度传感器用在电池巡检模块上。

## 9.3	  DPC-K005G-3S操作说明

### 9.3.1 基本操作说明

系统操作采用菜单分层式结构，操作简单、清晰、方便。系统接通电源时进入主界面。该界面显示系统时间和电池、母线的基本信息以及当前状态。

| 电 池 电 压： 242.0V 电 池 电 流： 1.0A 母 线 电 压： 220.0V 负 载 电 流： 10.0A 充 电 状 态： 浮充 故 障 状 态： 异常 |
| --- |
| 菜 单 |  |  |  | 16:56:22 |

系统故障时，点击 “异常”，进入当前故障查询界面。点击右下角的时间显示区，切换显示年月日或时分秒。点击“菜 单”，进入输入密码界面。

| 输入管理员密码(6位数字)或GUEST(000000) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . + - ESC ENT |
| --- |
| 返 回 |  |  |  | 16:56:22 |

在密码输入界面输入管理员密码或者GUEST密码(000000)，点击键盘的“ENT”，进入主菜单界面。管理员密码可以查询信息、修改设置。GUEST密码可以查询信息，不能修改设置，但是可以查看设置。在主菜单界面，点击相应选项，进入相应的界面。

| 信息查询 开关设置 系统控制 交流设置 系统配置 通信设置 模块设置 告警设置 电池管理 时间设置 电池巡检 变更密码 绝缘检测 其他设置 |
| --- |
| 返 回 |  |  |  | 16:56:22 |

设置参数在显示上有2种类型：数字型、字符串型。下面以系统配置参数修改为例进行说明如何修改参数。

| 电池充电模块数量： 002 DC/DC 模块数量： 000 电池巡检模块数量： 000 开关量 模块数量： 000 绝缘监测模块数量： 000 交流测量模块数量： 000 UPS/INV 模块数量： 000 电池传感器量程： 100A |
| --- |
| 返 回 | 上一页 | 下一页 |  | 16:56:22 |

点击“电池充电模块数量”，进入参数编辑界面。数字键盘上的“+”、“-”颜色为蓝色，表示这2个键盘不可用，数字键有效。这个参数是数字型的，点击数字，修改参数。点击“ENT”保存参数，点击“ESC”取消修改。

| 电池充电模块数量： 002 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . + - ESC ENT |
| --- |
| 返 回 |  |  |  | 16:56:22 |

点击“电池传感器量程”，进入参数编辑界面。数字键盘上的“+”、“-”颜色为黑色，表示这2个键盘可用，数字键为蓝色，数字键不可用。这个参数是字符串型的，点击“+”或者“-”，修改参数。点击“ENT”保存参数，点击“ESC”取消修改。

| 电池传感器量程： 100A 100A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . + - ESC ENT |
| --- |
| 返 回 |  |  |  | 16:56:22 |

### 9.3.2 信息查询说明

信息查询界面显示如下，点击相应选项，进入相应的界面。

| 模块数据 运行记录 电池数据 测试记录 绝缘数据 UPS/INV数据 开关数据 交流数据 当前故障 故障记录 |
| --- |
| 返 回 |  |  |  | 16:56:22 |

##### 9.3.2.1 模块数据查询

| 001#： 242.0V 0.5A 正常 002#： 242.0V 0.5A 正常 003#： 242.0V 0.5A 正常 004#： 242.0V 0.5A 正常 |
| --- |
| 返 回 | 上一页 | 下一页 | 电源模块信息 | 16:56:22 |

##### 9.3.2.2 电池数据查询

| 电池组电压： 242.0V 电池组电流： 1.0A 电池组温度： 25.0℃ 电池组状态： 浮充 |
| --- |
| 返 回 | 上一页 | 下一页 | 电池组信息 | 16:56:22 |

点击“下一页”，查询单体电池电压。

| 001#： 12.00V 002#： 12.00V 003#： 12.00V 004#： 12.00V 005#： 12.00V 006#： 12.00V 007#： 12.00V 008#： 12.00V 009#： 12.00V 010#： 12.00V 011#： 12.00V 012#： 12.00V 013#： 12.00V 014#： 12.00V 015#： 12.00V 016#： 12.00V 017#： 12.00V 018#： 12.00V |
| --- |
| 返 回 | 上一页 | 下一页 | 单体电池电压信息 | 16:56:22 |

##### 9.3.2.3 绝缘数据查询

| 母线正对地电压： 110.0V 母线负对地电压： 110.0V 母线正对地电阻： 999.9K 母线负对地电阻： 999.9K 母线 对地交流： 0.0V |
| --- |
| 返 回 | 上一页 | 下一页 | 母线绝缘数据 | 16:56:22 |

点击“下一页”，查询支路绝缘数据。

| 0001#: R+: 999.9K R-: 999.9K 0002#: R+: 999.9K R-: 999.9K 0003#: R+: 999.9K R-: 999.9K 0004#: R+: 999.9K R-: 999.9K 0005#: R+: 999.9K R-: 999.9K 0006#: R+: 999.9K R-: 999.9K 0007#: R+: 999.9K R-: 999.9K 0008#: R+: 999.9K R-: 999.9K |
| --- |
| 返 回 | 上一页 | 下一页 | 支路绝缘数据 | 16:56:22 |

##### 9.3.2.4 开关数据查询

| 主机输入开关量 01#KGL输入开关量 02#KGL输入开关量 03#KGL输入开关量 04#KGL输入开关量 |
| --- |
| 返 回 |  |  |  | 16:56:22 |

信息查询界面显示如上，点击相应选项，进入相应的开关量数据查询界面。

| 001 交流开关故障 正常 002 直流开关故障 正常 |
| --- |
| 返 回 | 上一页 | 下一页 | 主机输入开关量 | 16:56:22 |

##### 9.3.2.5 交流数据查询

| PHASE A PHASE B PHASE C 交流电压 220.0V 223.0V 221.0V |
| --- |
| 返 回 | 上一页 | 下一页 | 主机交流数据查询 | 16:56:22 |

点击“下一页”，查询交流测量模块数据。

| PHASE A PHASE B PHASE C 交流电压 220.0V 223.0V 221.0V 交流电流 0.0A 0.0A 0.0A 有功功率 0.0KW 0.0KW 0.0KW 功率因数 0.000 0.000 0.000 |
| --- |
| 返 回 | 上一页 | 下一页 | 01#JLCL数据查询 | 16:56:22 |

##### 9.3.2.6 当前故障查询

| 0001 0010 故障类型： 电池组欠压 开始时间： 14-01-20 14:06:19 0002 0010 故障类型： 母线欠压 开始时间： 14-01-20 14:06:19 0003 0010 故障类型： 01#KGL通信故障 开始时间： 14-01-20 14:06:19 0004 0010 故障类型： 主机交流失电 开始时间： 14-01-20 14:06:19 |
| --- |
| 返 回 | 上一页 | 下一页 | 当前故障 | 16:56:22 |

##### 9.3.2.7 故障记录查询

| 0001 0001 故障类型： 主机内部通信故障 开始时间： 14-01-20 14:06:19 结束时间： 14-01-20 14:16:19 |
| --- |
| 返 回 | 上一页 | 下一页 | 故障记录 | 16:56:22 |

##### 9.3.2.8 运行记录查询

| 0001 0026 记录时间： 14-01-20 14:20:00 电 池： 242.0V -0.1A 25.0℃ 浮充 母 线： 219.0V 1.1A 0002 0026 记录时间： 14-01-20 14:30:00 电 池： 242.2V 0.1A 25.0℃ 浮充 母 线： 220.0V 1.0A |
| --- |
| 返 回 | 上一页 | 下一页 | 运行记录 | 16:56:22 |

##### 9.3.2.9 测试记录查询

| 0001 0001 开始时间： 14-01-20 14:06:19 结束时间： 14-01-20 14:06:20 放电容量： 0.0Ah 电池电压 0.0V 测试结论： 失败！电池电压过低 |
| --- |
| 返 回 | 上一页 | 下一页 | 电池测试记录 | 16:56:22 |

##### 9.3.2.10 UPS/INV数据查询

| 001#： 220.0V 0.5A 正常 |
| --- |
| 返 回 | 上一页 | 下一页 | UPS/INV数据 | 16:56:22 |

### 9.3.3 系统控制

| 电池充电手动控制 浮充 电池测试手动控制 停止 |
| --- |
| 返 回 |  |  |  | 16:56:22 |

1.电池充电手动控制功能

电池管理参数中的“电池均充电方式”设置为“手动“时，可以在这里修改电池充电状态，由浮充变为均充或者由均充变为浮充。

无论电池管理参数中的“电池均充电方式”设置为“手动“还是“自动”， 都可以在这里修改电池充电状态，由均充变为浮充。

电池正处于测试状态时，电池充电手动控制功能无效。

2.电池测试手动控制功能

电池管理参数中的“电池测试功能”设置为“开启“时，可以在这里启动或者停止电池测试。

电池正处于均充状态时，电池测试手动控制功能无效。

### 9.3.4 系统配置

| 电池充电模块数量： 002 DC/DC 模块数量： 000 电池巡检模块数量： 000 开关量 模块数量： 000 绝缘监测模块数量： 000 交流测量模块数量： 000 UPS/INV 模块数量： 000 电池传感器量程： 100A |
| --- |
| 返 回 | 上一页 | 下一页 |  | 16:56:22 |

| 负载传感器量程： 100A 硅 链 控制功能： 关闭 硅 链 输出电压： 220V |
| --- |
| 返 回 | 上一页 | 下一页 |  | 16:56:22 |

| 系统配置参数表 |
| --- |
| 序号 | 参数 | 说明 |
| 1 | 电池充电模块数量 | 范围0-16。地址从0开始。 |
| 2 | DC/DC 模块数量 | 范围0-16。设置为手动状态，地址排在在充电模块后面。 |
| 3 | 电池巡检模块数量 | 范围0-2。 |
| 4 | 开关量 模块数量 | 范围0-4。 |
| 5 | 绝缘监测模块数量 | 范围0-2。 |
| 6 | 交流测量模块数量 | 范围0-2。 |
| 7 | UPS/INV 模块数量 | 范围0-2。通信地址设为200。 |
| 8 | 电池传感器量程 | 范围100A -2000A。 |
| 9 | 负载传感器量程 | 范围100A -2000A。 |
| 10 | 硅 链 控制功能 | 范围关闭、开启。 |
| 11 | 硅 链 输出电压 | 范围210-230V。 |

### 9.3.5 整流充电模块设置

| 模块 通 信 协 议： MODBUS 模块额定输出电压： 220V 模块额定输出电流： 10A 模块输出电压上限： 260V 模块输出电压下限： 190V |
| --- |
| 返 回 |  |  |  | 16:56:22 |

| 充电模块设置参数表 |
| --- |
| 序号 | 参数 | 说明 |
| 1 | 模块 通 信 协 议 | 范围 MODBUS |
| 2 | 模块额定输出电压 | 范围110V、220V |
| 3 | 模块额定输出电流 | 范围03A、05A、07A、10A、20A、30A、40A |
| 4 | 模块输出电压上限 | 额定110V：模块输出电压下限-150V；额定220V：模块输出电压下限-300V； |
| 5 | 模块输出电压下限 | 额定110V：88V-模块输出电压上限； 额定220V：176V-模块输出电压上限； |

### 9.3.6 电池管理参数设置

| 均充电控制方式： 自动 充 电 限流方式： 调压 电池组额定容量： 0100Ah 电池组浮充电压: 242.0V 电池组均充电压: 252.0V 电池组充电限流: 10.0A 浮充转均充电流: 8.0A 均充转浮充电流: 2.0A |
| --- |
| 返 回 | 上一页 | 下一页 |  | 16:56:22 |

| 尾电流充电时间: 03H 定 时 均充功能: 开启 定 时 均充周期: 180D 最 长 均充时间: 10H 温 度 补偿中心: 25℃ 温 度 补偿系数: 0.00V 电 池 测试功能: 开启 电 池 测试方式: 恒流 |
| --- |
| 返 回 | 上一页 | 下一页 |  | 16:56:22 |

| 测 试 终止电压: 200.0V 测 试 放电容量: 0010Ah 最 长 测试时间: 120M 最 小 测试电流: 2.0A 恒 流 测试电流: 10.0A |
| --- |
| 返 回 | 上一页 | 下一页 |  | 16:56:22 |

| 电池管理参数表 |
| --- |
| 序号 | 参数 | 说明 |
| 1 | 均充电控制方式 | 范围“自动”、“手动” |
| 2 | 充 电 限流方式 | 范围“调压”、“调流”。 |
| 3 | 电池组额定容量 | 范围10-5000Ah |
| 4 | 电池组浮充电压 | 176.0V-均充电压，110V系统/2 |
| 5 | 电池组均充电压 | 浮充电压-300.0V，110V系统/2 |
| 6 | 电池组充电限流 | 范围1.0-500.0A |
| 7 | 浮充转均充电流 | 范围0.8-500.0A |
| 8 | 均充转浮充电流 | 范围0.2-500.0A |
| 9 | 尾电流充电时间 | 0-10小时 |
| 10 | 定 时 均充功能 | 范围关闭、开启 |
| 11 | 定 时 均充周期 | 0-999天 |
| 12 | 最 长 均充时间 | 范围1-30小时 |
| 13 | 温 度 补偿中心 | 23℃-27℃ |
| 14 | 温 度 补偿系数 | 0.00 V/℃-0.50V/℃ |
| 15 | 电 池 测试功能 | 开启、关闭 |
| 16 | 电 池 测试方式 | 恒压、恒流 |
| 17 | 测 试 终止电压 | 176.0-300.0V, 110V系统/2 |
| 18 | 测 试 放电容量 | 1Ah-电池组额定容量 |
| 19 | 最 长 测试时间 | 0-720分钟 |
| 20 | 最 小 测试电流 | 1.0A-500.0A |
| 21 | 恒 流 测试电流 | 1.0A-500.0A |

- 电池均充功能

监控器可以通过3种方式控制电池均衡充电：电流启动、周期启动、手动启动。

A、电流启动均充

同时满足以下条件，监控控制电池充电进入均充状态。

- 均充电控制方式设置为自动；

- 电池充电电流>浮充转均充电流，且持续60S；

- 电池充电正处于浮充状态。

B、周期启动均充

同时满足以下条件，监控控制电池充电进入均充状态。

- 均充电控制方式设置为自动；

- 是 否 定时均充设置为开启；

- 定 时 均充周期 时间到；

- 电池充电正处于浮充状态。

C、手动均充控制

同时满足以下条件，进入系统控制界面，手动操作监控，控制电池充电进入均充状态。

- 均充电控制方式 设置为 手动；

- 电池充电正处于浮充状态。

满足以下任意一条，结束均充，进入浮充。

- 手动操作结束均充；

- 均充总时间到；

- 持续60S电池充电电流<均充转浮充电流,且尾电流时间到；

- 电池组出现过压、过温告警，单体过压告警，出现模块通信故障、系统内部通信故障。

2、电池充电温度补偿功能

A: 电池组温度来源

无电池巡检时，电池组温度来自主机。有电池巡检时，电池组温度来自电池巡检温度1采样。有2个电池巡检时，电池组温度为2个电池巡检温度的平均值。

B: 温度补偿范围

- 只有在浮充时有温度补偿功能；

- 温度补偿电压上限为均充电压；

- 有效温度范围0℃-40℃，大于40℃按40℃计算，小于0℃按0℃计算。

C: 温度补偿计算公式

电池充电电压=浮充电压设置值+（温度补偿中心-电池温度）*温度补偿系数。

3、电池充电限流模式

电池充电限流方式有调压和调流2种模式。

调压模式：充电模块输出电流设定值为105%额定值，调节模块输出电压，使电池充电电流达到恒流测试电流并保持。

调流模式：调节充电模块输出电流=(电池充电限流值+负载电流)，模块输出电压为设定的浮充电压或均充电压。

4、电池测试功能

同时满足以下条件，进入系统控制界面，手动操作监控，监控控制电池充电进入测试。

- 电 池 测试功能设置为 开启；

- 电池充电正处于浮充状态。

A：控制过程

恒压测试控制过程：测试开始后，监控器把模块电压降低到：测试终止电压-2V。

恒流测试控制过程：测试开始后，调节模块输出电压，使电池放电电流达到恒流测试电流并保持。

B：终止条件：满足以下任意条件，终止测试，进入浮充。

- 测试成功完成；

- 最长测试时间到；

- 测试过程中，持续2分钟测试电流小于最小测试电流设置值；

- 手动终止测试；

- 电源模块通信异常。

C: 成功条件：电池组放电容量达到测试放电容量，电池组电压>测试终止电压，认为测试成功。

### 9.3.7 电池巡检参数设置

| 单体电池过压: 15.0V 单体电池欠压: 10.0V 末端电池设置: 否 末端过压告警: 15.0V 末端欠压告警: 10.0V 01号巡检节数: 018 02号巡检节数: 000 |
| --- |
| 返 回 |  |  |  | 16:56:22 |

| 电池巡检参数表 |
| --- |
| 序号 | 参数 | 说明 |
| 1 | 单体电池过压 | 0.0-15.0V |
| 2 | 单体电池欠压 | 0.0-15.0V |
| 3 | 末端电池设置 | 范围“是”、“ 否”。电池巡检模块数量为1时，末端电池为1#电池巡检的最后一节；电池巡检模块数量为2时，末端电池为2#电池巡检的最后一节。 |
| 4 | 末端过压告警 | 0.0-15.0V |
| 5 | 末端欠压告警 | 0.0-15.0V |
| 6 | 01号巡检节数 | 0-55节 |
| 7 | 02号巡检节数 | 0-55节 |

### 2.3.8 绝缘检测参数设置

| 绝缘检测方式: 单边 双边检测定时: 150H 双边持续时间: 002M 母线绝缘告警: 025K 母线绝缘预警: 050K 母线压差告警: 040V 交流串入告警: 050V |
| --- |
| 返 回 | 上一页 | 下一页 |  | 16:56:22 |

| 1#JYJC控母支路: 010 1#JYJC合母支路: 000 2#JYJC控母支路: 000 2#JYJC合母支路: 000 支路起始编号: 0001 |
| --- |
| 返 回 | 上一页 | 下一页 |  | 16:56:22 |

| 绝缘检测参数表 |
| --- |
| 序号 | 参数 | 说明 |
| 1 | 绝缘检测方式 | 单边、双边、定时 |
| 2 | 双边检测定时 | 1-999小时 |
| 3 | 双边持续时间 | 1-999分钟 |
| 4 | 母线绝缘告警 | 1K-999K |
| 5 | 母线绝缘预警 | 1K-999K |
| 6 | 母线压差告警 | 1-220V |
| 7 | 交流串入告警 | 10-220V |
| 8 | 1#JYJC控母支路 | 0-64 | 控母支路+合母支路不能超过64 |
| 9 | 1#JYJC合母支路 | 0-64 |  |
| 10 | 2#JYJC控母支路 | 0-64 | 控母支路+合母支路不能超过64 |
| 11 | 2#JYJC合母支路 | 0-64 |  |
| 12 | 支路起始编号 | 0-1000 |

绝缘检测方式可选择“单边”、“双边”、“定时”。单边模式下，能检测单极性接地，母线对大地的电压稳定。双边模式下能测量双极性接地，但是母线对大地的电压有跳变。单选择定时，平时边检测，双边检测定时时间到，若无绝缘异常，转到双边；若有绝缘异常则不转双边。双边持续时间(假设5分钟)到，若无绝缘异常，再转回单边；若有绝缘异常，继续双边测试。

### 9.3.9 开关量设置

| 主机开关量输出设置 主机开关量输入设置 1#开关量输出设置 1#开关量输入设置 2#开关量输出设置 2#开关量输入设置 3#开关量输出设置 3#开关量输入设置 4#开关量输出设置 4#开关量输入设置 |
| --- |
| 返 回 |  |  |  | 16:56:22 |

##### 9.3.9.1 开关量输出设置

| K1: 综合故障 K2: 电池故障 K3: 电池过压 K4: 电池欠压 K5: 电池过温 K6: 单体故障 K7: 母线故障 K8: 母线过压 |
| --- |
| 返 回 |  |  | 主机开关设置 | 16:56:22 |

当硅链控制功能开启时，主机开关量输出K1、K2、K3由硅链控制功能控制。开关量模块的K1、K2、K3不受硅链控制功能的影响。开关量输出的定义见 附录 1 开关量输出定义表。

##### 9.3.9.2 开关量输入设置

| 01-16触点选择: 00000 17-32触点选择: 00000 01-16显示模式: 00000 17-32显示模式: 00000 特殊开关数量: 00005 通用开关数量: 00002 通用开关编码: 00000 |
| --- |
| 返 回 | 上一页 | 下一页 | 主机开关设置 | 16:56:22 |

| S01: 交流开关故障 S02: 直流开关故障 S03: 直流熔丝故障 S04: 电池开关故障 S05: 电池熔丝故障 |
| --- |
| 返 回 | 上一页 | 下一页 | 主机开关设置 | 16:56:22 |

| 开关量输入参数表 |
| --- |
| 序号 | 参数 | 说明 |
| 1 | 触点选择 | 0-65535。转化为16进制数后，BIT0对应S01，BIT15对应S16。 |
| 2 | 显示模式 | 0-65535。转化为16进制数后，BIT0对应S01，BIT15对应S16。 |
| 3 | 特殊开关数量 | 0-32。 |
| 4 | 通用开关数量 | 特殊开关数量+通用开关数量<=32(KGL模块为64)。 |
| 5 | 通用开关编码 | 0-1000。 |

开关的触点类型，对应的位为1代表常闭，0为常开；开关的显示模式，对应的位为1代表状态，0为告警；可自定义特殊开关数量；可自定义通用开关数量；可自定义通用开关起始标号；可选择地定义特殊开关名称。特殊开关的定义见 附录2 开关量输入定义表

| 触点类型 | 显示模式 | 开关位置 | 显示信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-常闭 | 1-状态 | 合/断 | 合位/分位 |
| 0-常开 | 1-状态 | 合/断 | 分位/合位 |
| 0-常开 | 0-告警 | 合/断 | 告警/正常 |
| 1-常闭 | 0-告警 | 合/断 | 正常/告警 |

### 9.3.10 交流设置

| 主机交流参数设置 01# JLCL模块参数 02# JLCL模块参数 |
| --- |
| 返 回 |  |  |  | 16:56:22 |

| 交流类型: 三相 过压告警: 260V 欠压告警: 180V |
| --- |
| 返 回 |  |  | 主机交流参数 | 16:56:22 |

| 交流类型: 三相 过压告警: 260V 欠压告警: 180V CT 变比: 010 电流显示: 是 |
| --- |
| 返 回 |  |  | 01# JLCL参数 | 16:56:22 |

| 开关量输入参数表 |
| --- |
| 序号 | 参数 | 说明 |
| 1 | 交流类型 | 三相、单相。单相时接A相。 |
| 2 | 过压告警 | 欠压告警-280V。 |
| 3 | 欠压告警 | 160V-过压告警。 |
| 4 | CT 变比 | 主机无此参数。要求CT额定输出5A，CT变比=CT量程/5。 |
| 5 | 电流显示 | 主机无此参数。设置为“是“时，可以查询交路电流、功率、功率因数。 |

### 9.3.11 通信设置

| 通信地址: 001 通信协议: MODBUS 波 特 率: 9600 校 验 位： NONE |
| --- |
| 返 回 |  |  |  | 16:56:22 |

| 通信参数表 |
| --- |
| 序号 | 参数 | 说明 |
| 1 | 通信地址 | 0-255 |
| 2 | 通信协议 | CDT、MODBUS |
| 3 | 波 特 率 | 1200、2400、4800、9600 |
| 4 | 校 验 位 | NONE、ODD、EVEN |

### 9.3.12 告警设置

| 电池组过压: 260V 电池组欠压: 190V 母 线 过压: 260V 母 线 欠压: 198V 电池组过温: 060℃ |
| --- |
| 返 回 |  |  |  | 16:56:22 |

| 告警参数表 |
| --- |
| 序号 | 参数 | 说明 |
| 1 | 电池组过压 | 电池组欠压-320V。110V系统/2。 |
| 2 | 电池组欠压 | 80V-电池组过压。110V系统/2。 |
| 3 | 母 线 过压 | 母线欠压-320V。110V系统/2。 |
| 4 | 母 线 欠压 | 80V-母线过压。110V系统/2。 |
| 5 | 电池组过温 | 25℃-100℃。 |

### 9.3.13 时间设置

| 年: 14 月: 01 日: 21 时: 14 分: 01 秒： 23 |
| --- |
| 返 回 |  |  |  | 16:56:22 |

| 时间参数表 |
| --- |
| 序号 | 参数 | 说明 |
| 1 | 年 | 1-60 |
| 2 | 月 | 1-12 |
| 3 | 日 | 1-31 |
| 4 | 时 | 0-23 |
| 5 | 分 | 0-59 |
| 6 | 秒 | 0-59 |

### 9.3.14 密码变更

| 输入新的管理员密码(6位数字) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . + - ESC ENT |
| --- |
| 返 回 |  |  |  | 16:56:22 |

### 9.3.15 其他设置

| 显示设置 清除记录 |
| --- |
| 返 回 |  |  |  | 16:56:22 |

##### 9.3.15 .1 显示设置

| 显示语言选择: 中文 屏幕亮度设置: 60 屏幕保护时间: 60 告警鸣叫时间: 60 |
| --- |
| 返 回 |  |  |  | 16:56:22 |

| 显示参数表 |
| --- |
| 序号 | 参数 | 说明 |
| 1 | 显示语言选择 | “英文”、“中文” |
| 2 | 屏幕亮度设置 | 0-100 |
| 3 | 屏幕保护时间 | 10-600秒 |
| 4 | 告警鸣叫时间 | 10-600秒 |

##### 9.3.15 .2清除记录

| 清除运行记录: 否 清除故障记录: 否 清除测试记录: 否 恢复出厂设置: 否 |
| --- |
| 返 回 |  |  |  | 16:56:22 |

| 清除记录参数表 |
| --- |
| 序号 | 参数 | 说明 |
| 1 | 清除运行记录 | “是”、“否” |
| 2 | 清除故障记录 | “是”、“否” |
| 3 | 清除测试记录 | “是”、“否” |
| 4 | 恢复出厂设置 | “是”、“否” |

# 附录 1 开关量输出定义表

| 序号 | 选项 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合故障 | 出现任意故障时。 |
| 2 | 电池故障 | 包括电池过压、电池欠压、电池过温、单体故障。 |
| 3 | 电池过压 |  |
| 4 | 电池欠压 |  |
| 5 | 电池过温 |  |
| 6 | 单体故障 |  |
| 7 | 母线故障 | 包括母线过压、母线欠压 |
| 8 | 母线过压 |  |
| 9 | 母线欠压 |  |
| 10 | 绝缘告警 |  |
| 11 | 绝缘预警 |  |
| 12 | 压差告警 |  |
| 13 | 交流串入 |  |
| 14 | 电池浮充 |  |
| 15 | 电池均充 |  |
| 16 | 电池测试 |  |
| 17 | 交流故障 |  |
| 18 | 馈线异常 | 开关量输入的开关故障时 |
| 19 | 模块故障 | 不包括通信故障。 |
| 20 | UPS/INV故障 | 不包括通信故障。 |
| 21 | 系统正常 | 没有任何故障时。 |
| 22 | 电池熔丝 | 开关量输入定义的“电池熔丝“故障时。 |

# 附录 2 开关量输入定义表

| 序号 | 选项 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交流开关故障 |  |
| 2 | 直流开关故障 |  |
| 3 | 直流熔丝故障 |  |
| 4 | 电池开关故障 |  |
| 5 | 电池熔丝故障 |  |
| 6 | 放电开关故障 |  |
| 7 | 逆变开关故障 |  |
| 8 | 馈线开关故障 |  |
| 9 | 避雷器故障 |  |
| 10 | UPS/INV故障 |  |
| 11 | DC变换器故障 |  |
| 12 | 电池异常故障 |  |
| 13 | 硅链断线故障 |  |
| 14 | 绝缘异常故障 |  |
| 15 | 电池熔断器故障 |  |
| 16 | 1#交流开关故障 |  |
| 17 | 2#交流开关故障 |  |
| 18 | 3#交流开关故障 |  |
| 19 | 4#交流开关故障 |  |
| 20 | 5#交流开关故障 |  |
| 21 | 6#交流开关故障 |  |
| 22 | 7#交流开关故障 |  |
| 23 | 8#交流开关故障 |  |
| 24 | 9#交流开关故障 |  |
| 25 | 10#交流开关故障 |  |
| 26 | 11#交流开关故障 |  |
| 27 | 12#交流开关故障 |  |
| 28 | 13#交流开关故障 |  |
| 29 | 14#交流开关故障 |  |
| 30 | 1#直流开关故障 |  |
| 31 | 2#直流开关故障 |  |
| 32 | 1#直流熔丝故障 |  |
| 33 | 2#直流熔丝故障 |  |
| 34 | 1#电池熔丝故障 |  |
| 35 | 2#电池熔丝故障 |  |
| 36 | 1#电池开关故障 |  |
| 37 | 2#电池开关故障 |  |
| 38 | 1#放电开关故障 |  |
| 39 | 2#放电开关故障 |  |
| 40 | 1#母线开关故障 |  |
| 41 | 2#母线开关故障 |  |
| 42 | 1#避雷器故障 |  |
| 43 | 2#避雷器故障 |  |
| 44 | 1段硅链故障 |  |
| 45 | 2段硅链故障 |  |
| 46 | 模块输入开关故障 |  |
| 47 | 1#模块输入开关故障 |  |
| 48 | 2#模块输入开关故障 |  |
| 49 | 3#模块输入开关故障 |  |
| 50 | 4#模块输入开关故障 |  |
| 51 | 5#模块输入开关故障 |  |
| 52 | 6#模块输入开关故障 |  |
| 53 | 模块输出开关故障 |  |
| 54 | 1#模块输出开关故障 |  |
| 55 | 2#模块输出开关故障 |  |
| 56 | 3#模块输出开关故障 |  |
| 57 | 4#模块输出开关故障 |  |
| 58 | 5#模块输出开关故障 |  |
| 59 | 6#模块输出开关故障 |  |
| 60 | 1#分电屏开关故障 |  |
| 61 | 2#分电屏开关故障 |  |
| 62 | 3#分电屏开关故障 |  |
| 63 | 4#分电屏开关故障 |  |
| 64 | 1#馈线屏开关故障 |  |
| 65 | 2#馈线屏开关故障 |  |
| 66 | 3#馈线屏开关故障 |  |
| 67 | 4#馈线屏开关故障 |  |
| 68 | 1段进线开关故障 |  |
| 69 | 2段进线开关故障 |  |
| 70 | 联络开关故障 |  |
| 71 | UPS输入开关故障 |  |
| 72 | UPS输出开关故障 |  |
| 73 | 1# UPS输出开关故障 |  |
| 74 | 2# UPS输出开关故障 |  |
| 75 | 3# UPS输出开关故障 |  |
| 76 | 4# UPS输出开关故障 |  |
| 77 | 5# UPS输出开关故障 |  |
| 78 | 6# UPS输出开关故障 |  |
| 79 | 综合故障 |  |
| 80 | 充电模块故障 |  |
| 81 | 输入电压异常 |  |

# 附录3 尺寸图

# 附录4 开孔图

# Text boxes

绝缘检测采样模块

电池采样模块

电流采样

电压采样

监控中心

监控器

控制输出

合闸输出

蓄电池

整流模块

整流模块

整流模块

降压

交 流 切换

市电II

市电I

MODEM

RS232/485

QF1

KM1

送监控器

配电

QF2

KM2

+HM

-HM

+KM

-KM

闪光继电器

AN

+SM

-KM

+KM

电池管理

电池组充电限流

均充触发电压

均充转浮充电流

定时均充时间

温度补偿系数

电 池 活 化

U/I

T

浮充电压

电流

均充电压

恒流充

恒压充

浮充

电池电压

C P U

电源

隔离切换

工作电源

隔离

RS485总线

A/D转换

自冷智能型模块；NZ：风冷智能型模块

额定输出电流：05、07、10、20、30、40

模块类别：D为电力模块

直流输出电压额定等级

220V电力模块;

110V电力模块

整体效果图

通信地址