| 文档编号 | THJS-TXXY-0057 |
| --- | --- |
| 文档名称 | THJK005G-3S通信规约 |
| 拟 制 |  |
| 审 核 |  |
| 批 准 |  |

版本修订历史记录

| 版本 | 改版日期 | 改版说明 | 拟制 | 审核 | 批准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2013-1-12 | 创建 | 朱丽红 2013-1-12 |  |  |

- THJK005G-3S   MODBUS通信规约

  - 1.1	概述

本文描述了THJK005G-3S上报的MODBUS协议通讯规约标准。

  - 1.2	适用范围

本规约适用于THJK005G-3S与上级监控或上位机之间进行串行通信，是开发、测试THJK005G-3S MODBUS协议通讯软件的依据。

  - 1.3	接口

物理接口：RS485，波特率：1200，2400，4800，9600可选。字符格式：1位起始位，8位数据位，1位校验位，1位停止位，帧通讯间隔不小于500ms，字符间距不大于4ms。校验位：NONE，ODD，EVEN可选。

  - 1.4    命令格式

    - 1.4.1	查询数据，功能码03

上位机发送数据查询命令信息帧，模块接收到正确的查询命令后，对命令进行响应回送数据给上位机。命令中的数据均为十六进制。格式如下：

查询命令帧格式

| 字段值 | 字段说明 |
| --- | --- |
| 0x01 | 地址，监控器主机地址，可设0x00-0xff |
| 0x03 | 功能码 |
| 0x00 | 起始地址高字节 |
| 0x00 | 起始地址低字节，起始地址 0 |
| 0x00 | 数据个数高字节 |
| 0x0d | 数据个数低字节，读13个数据 |
| 0x84 | CRC低字节 |
| 0x0f | CRC高字节 |

注：数据个数不超过0x0064（十进制100），大于0x0064时按0x0064返回数据。

起始地址+数据个数>0x0200（十进制512）时，无回应。

数据定义见表1.

响应帧格式

| 字段值 | 字段说明 |
| --- | --- |
| 0x01 | 地址 |
| 0x03 | 功能码 |
| 0x1a | 应答数据字节数 |
| D0Hi | 第1个数据高字节 |
| D0Lo | 第1个数据低字节 |
| DNHi | 第(N+1)个数据高字节 |
| DNLo | 第(N+1)个数据低字节 |
| CRCLo | CRC低字节 |
| CRCHi | CRC高字节 |

表1 数据定义表

| 数据地址（十进制） | 定义 | 传输方式 | 放大系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 电池组电压 | H-L | 10 |  |
| 1 | 电池组电流 | H-L | 10 |  |
| 2 | 电池组温度 | H-L | 10 |  |
| 3 | 母线电压 | H-L | 10 |  |
| 4 | 负载电流 | H-L | 10 |  |
| 5 | 母线正对地电压 | H-L | 10 |  |
| 6 | 母线负对地电压 | H-L | 10 |  |
| 7 | 母线正对地电阻 | H-L | 10 |  |
| 8 | 母线负对地电阻 | H-L | 10 |  |
| 9 | 母线对地交流电压 | H-L | 10 |  |
| 10 | 主机交流输入电压A相 | H-L | 10 |  |
| 11 | 主机交流输入电压B相 | H-L | 10 |  |
| 12 | 主机交流输入电压C相 | H-L | 10 |  |
| 13 | 01#JLCL-2交流电压A相 | H-L | 10 |  |
| 14 | 01#JLCL-2交流电压B相 | H-L | 10 |  |
| 15 | 01#JLCL-2交流电压C相 | H-L | 10 |  |
| 16 | 01#JLCL-2交流电流A相 | H-L | 10 |  |
| 17 | 01#JLCL-2交流电流B相 | H-L | 10 |  |
| 18 | 01#JLCL-2交流电流C相 | H-L | 10 |  |
| 19 | 01#JLCL-2功率因数A相 | H-L | 1000 |  |
| 20 | 01#JLCL-2功率因数B相 | H-L | 1000 |  |
| 21 | 01#JLCL-2功率因数C相 | H-L | 1000 |  |
| 22 | 01#JLCL-2有功功率A相（KW） | H-L | 10 |  |
| 23 | 01#JLCL-2有功功率B相（KW） | H-L | 10 |  |
| 24 | 01#JLCL-2有功功率C相（KW） | H-L | 10 |  |
| 25 | 02#JLCL-2交流电压A相 | H-L | 10 |  |
| 26 | 02#JLCL-2交流电压B相 | H-L | 10 |  |
| 27 | 02#JLCL-2交流电压C相 | H-L | 10 |  |
| 28 | 02#JLCL-2交流电流A相 | H-L | 10 |  |
| 29 | 02#JLCL-2交流电流B相 | H-L | 10 |  |
| 30 | 02#JLCL-2交流电流C相 | H-L | 10 |  |
| 31 | 02#JLCL-2功率因数A相 | H-L | 1000 |  |
| 32 | 02#JLCL-2功率因数B相 | H-L | 1000 |  |
| 33 | 02#JLCL-2功率因数C相 | H-L | 1000 |  |
| 34 | 02#JLCL-2有功功率A相（KW） | H-L | 10 |  |
| 35 | 02#JLCL-2有功功率B相（KW） | H-L | 10 |  |
| 36 | 02#JLCL-2有功功率C相（KW） | H-L | 10 |  |
| 37 | 001#单体电池电压 | H-L | 10 |  |
|  | ...... | H-L | 10 |  |
| 146 | 110#单体电池电压 | H-L | 10 |  |
| 147 | 001#支路正对地电阻 | H-L | 10 |  |
|  | ...... | H-L | 10 |  |
| 274 | 128#支路正对地电阻 | H-L | 10 |  |
| 275 | 001#支路负对地电阻 | H-L | 10 |  |
|  | ...... | H-L | 10 |  |
| 402 | 128#支路负对地电阻 | H-L | 10 |  |
| 403 | 01#模块输出电压 | H-L | 10 |  |
|  | ...... | H-L | 10 |  |
| 434 | 32#模块输出电压 | H-L | 10 |  |
| 435 | 01#模块输出电流 | H-L | 10 |  |
|  | ...... | H-L | 10 |  |
| 466 | 32#模块输出电流 | H-L | 10 |  |
| 467 | 01#UPS/INV输出电压 | H-L | 10 |  |
| 468 | 02#UPS/INV输出电压 | H-L | 10 |  |
| 469 | 01#UPS/INV输出电流 | H-L | 10 |  |
| 470 | 02#UPS/INV输出电流 | H-L | 10 |  |
| 注：以下为遥信量地址，传输方式为L-H |
| 471 | Bit0-电池组过压 | L-H | 1 |  |
|  | Bit1-电池组欠压 |  |  |  |
|  | Bit2-电池组过温 |  |  |  |
|  | Bit3-单体电池故障 |  |  |  |
|  | Bit4~Bit7-备用 |  |  | 默认为0 |
|  | Bit8-母线过压 |  |  |  |
|  | Bit9-母线欠压 |  |  |  |
|  | Bit10-母线绝缘异常 |  |  |  |
|  | Bit11-母线绝缘预警 |  |  |  |
|  | Bit12-母线绝缘压差故障 |  |  |  |
|  | Bit13-母线交流串入故障 |  |  |  |
|  | Bit14~Bit15-备用 |  |  | 默认为0 |
| 472 | Bit0-Host交流故障 | L-H | 1 |  |
|  | Bit1-Host交流缺相 |  |  |  |
|  | Bit2-Host交流失电 |  |  |  |
|  | Bit3-01#JLCL交流故障 |  |  |  |
|  | Bit4-01#JLCL交流缺相 |  |  |  |
|  | Bit5-01#JLCL交流失电 |  |  |  |
|  | Bit6-02#JLCL交流故障 |  |  |  |
|  | Bit7-02#JLCL交流缺相 |  |  |  |
|  | Bit8-02#JLCL交流失电 |  |  |  |
|  | Bit9~Bit15-备用 |  |  | 默认为0 |
| 473 | 01#-16#电源模块故障 | L-H | 1 | Bit0-1#电源模块故障 Bit15-16#电源模块故障 |
| 474 | 17#-32#电源模块故障 | L-H | 1 | Bit0-17#电源模块故障 Bit15-32#电源模块故障 |
| 475 | Bit0-1#UPS/INV故障 | L-H | 1 |  |
|  | Bit1-2#UPS/INV故障 | L-H | 1 |  |
|  | Bit2~Bit15-备用 | L-H | 1 | 默认为0 |
| 476 | 01#-16#模块通信故障 | L-H | 1 | Bit0-1#电源通信故障 Bit15-16#电源通信故障 |
| 477 | 17#-32#模块通信故障 | L-H | 1 | Bit0-17#电源通信故障 Bit15-32#电源通信故障 |
| 478 | Bit0-Host内部通信故障 | L-H | 1 |  |
|  | Bit1-01#电池巡检通信故障 |  |  |  |
|  | Bit2-02#电池巡检通信故障 |  |  |  |
|  | Bit3-01#绝缘巡检通信故障 |  |  |  |
|  | Bit4-02#绝缘巡检通信故障 |  |  |  |
|  | Bit5-01#JLCL通信故障 |  |  |  |
|  | Bit6-02#JLCL通信故障 |  |  |  |
|  | Bit7-01#KGL-64通信故障 |  |  |  |
|  | Bit8-02#KGL-64通信故障 |  |  |  |
|  | Bit9-03#KGL-64通信故障 |  |  |  |
|  | Bit10-04#KGL-64通信故障 |  |  |  |
|  | Bit11-01#UPS通信故障 |  |  |  |
|  | Bit12-02#UPS通信故障 |  |  |  |
|  | Bit13~Bit15-备用 |  |  | 默认为0 |
| 479 | 备用 | L-H | 1 | 默认为0 |
| 480 | 001#-016#支路绝缘故障 | L-H | 1 |  |
|  | ...... | L-H | 1 |  |
| 487 | 113#-128#支路绝缘故障 | L-H | 1 | 低位数据；高位为空，默认为0 |
| 488 | 001#-016#单体电池故障 | L-H | 1 |  |
|  | ...... | L-H | 1 |  |
| 494 | 097#-110#单体电池故障 | L-H | 1 | 低位数据；高位为空，默认为0 |
| 495 | 001#-016#开关 | L-H | 1 | 1-告警/分位 0-正常/合位 |
|  | ...... | L-H | 1 |  |
| 512 | 272#-288#开关 | L-H | 1 | 1-告警/分位 0-正常/合位 |

    - 1.4.2	查询遥信数据，功能码02

上位机发送数据查询遥信命令信息帧，模块接收到正确的查询命令后，对命令进行响应回送数据给上位机。命令中的数据均为十六进制。格式如下：

查询遥信命令帧格式

| 字段值 | 字段说明 |
| --- | --- |
| 0x01 | 地址，监控器主机地址，可设0x00-0xff |
| 0x02 | 功能码 |
| 0x01 | 起始地址高字节 |
| 0xd7 | 起始地址低字节 |
| 0x00 | 遥信量个数高字节 |
| 0x0d | 遥信量个数低字节，读13个遥信量 |
| 0x08 | CRC低字节 |
| 0x0b | CRC高字节 |

注：访问超出数据点表中遥信量内容时，无回应。

响应帧格式

| 字段值 | 字段说明 |
| --- | --- |
| 0x01 | 地址 |
| 0x02 | 功能码 |
| 0xnn | 应答数据字节数 ((遥信量个数+7)/8) |
| D0 | 遥信量第1个字节 |
| …… | …… |
| DN | 遥信量第(N+1)个字节 |
| CRCLo | CRC低字节 |
| CRCHi | CRC高字节 |

注：遥信量定义见表1.

    - 1.4.3	设置数据，功能码06

上位机发送数据设置命令信息帧，模块接收到正确的设置命令后，将指定的数据设置成命令帧中携带的数据，并将数据原样返回进行响应,若设置不成功时，不应答。命令中的数据均为十六进制。格式如下：

设置命令帧格式

| 字段值 | 字段说明 |
| --- | --- |
| 0x01 | 地址，监控器主机地址，可设0x00-0xff |
| 0x06 | 功能码 |
| 0x00 | 设置数据地址高字节 |
| 0x00 | 设置数据地址低字节 |
| 0x00 | 设置数据高字节 |
| 0x01 | 设置数据低字节 |
| 0x48 | CRC低字节 |
| 0x0a | CRC高字节 |

注：设置数据地址超限（0x0258~0x025f）时，无回应。

响应帧格式

| 字段值 | 字段说明 |
| --- | --- |
| 0x01 | 地址 |
| 0x06 | 功能码 |
| 0x00 | 设置数据地址高字节 |
| 0x00 | 设置数据地址低字节 |
| 0x00 | 设置数据高字节 |
| 0x01 | 设置数据低字节 |
| 0x84 | CRC低字节 |
| 0x0f | CRC高字节 |

| 数据地址（十进制） | 定义 | 传输方式 | 放大系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | 时间-年 | H-L | 1 | 设置范围1-60,1代表2001年。 |
| 601 | 时间-月 | H-L | 1 | 设置范围1-12 |
| 602 | 时间-日 | H-L | 1 | 设置范围1-31 |
| 603 | 时间-时 | H-L | 1 | 设置范围0-23 |
| 604 | 时间-分 | H-L | 1 | 设置范围0-59 |
| 605 | 时间-秒 | H-L | 1 | 设置范围0-59 |
| 606 | 充电控制 | H-L | 1 | 0-浮充 1-均充 |
| 607 | 测试控制 | H-L | 1 | 0-停止 1-启动 |

- 附录A：CRC16校验的计算方法

CRC（Cyclical Redundancy Check）由两字节组成，生成函数如下：

1、CRC计算函数

WORD ModbusCRC(BYTE * pData, BYTE len)

{

BYTE byCRCHi = 0xff;

BYTE byCRCLo = 0xff;

BYTE byIdx;

WORD crc;

while(len--)

{

byIdx = byCRCHi^*pData++;

byCRCHi = byCRCLo ^ gabyCRCHi[byIdx];

byCRCLo = gabyCRCLo[byIdx];

}

crc = byCRCHi;

crc <<= 8;

crc += byCRCLo;

return crc;

}

2、CRC码表高字节

BYTEgabyCRCHi[] =

{

0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,

0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,

0x00,0xc1,0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,

0x80,0x41,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,

0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,

0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,0x80,0x41,

0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,

0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,

0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,

0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,

0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,

0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,

0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,

0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,

0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,

0x80,0x41,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,

0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,

0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,

0x00,0xc1,0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,

0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,

0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,

0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,

0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,

0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,

0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,

0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40

};

CRC码表低字节

BYTE	gabyCRCLo[] =

{

0x00,0xc0,0xc1,0x01,0xc3,0x03,0x02,0xc2,0xc6,0x06,

0x07,0xc7,0x05,0xc5,0xc4,0x04,0xcc,0x0c,0x0d,0xcd,

0x0f,0xcf,0xce,0x0e,0x0a,0xca,0xcb,0x0b,0xc9,0x09,

0x08,0xc8,0xd8,0x18,0x19,0xd9,0x1b,0xdb,0xda,0x1a,

0x1e,0xde,0xdf,0x1f,0xdd,0x1d,0x1c,0xdc,0x14,0xd4,

0xd5,0x15,0xd7,0x17,0x16,0xd6,0xd2,0x12,0x13,0xd3,

0x11,0xd1,0xd0,0x10,0xf0,0x30,0x31,0xf1,0x33,0xf3,

0xf2,0x32,0x36,0xf6,0xf7,0x37,0xf5,0x35,0x34,0xf4,

0x3c,0xfc,0xfd,0x3d,0xff,0x3f,0x3e,0xfe,0xfa,0x3a,

0x3b,0xfb,0x39,0xf9,0xf8,0x38,0x28,0xe8,0xe9,0x29,

0xeb,0x2b,0x2a,0xea,0xee,0x2e,0x2f,0xef,0x2d,0xed,

0xec,0x2c,0xe4,0x24,0x25,0xe5,0x27,0xe7,0xe6,0x26,

0x22,0xe2,0xe3,0x23,0xe1,0x21,0x20,0xe0,0xa0,0x60,

0x61,0xa1,0x63,0xa3,0xa2,0x62,0x66,0xa6,0xa7,0x67,

0xa5,0x65,0x64,0xa4,0x6c,0xac,0xad,0x6d,0xaf,0x6f,

0x6e,0xae,0xaa,0x6a,0x6b,0xab,0x69,0xa9,0xa8,0x68,

0x78,0xb8,0xb9,0x79,0xbb,0x7b,0x7a,0xba,0xbe,0x7e,

0x7f,0xbf,0x7d,0xbd,0xbc,0x7c,0xb4,0x74,0x75,0xb5,

0x77,0xb7,0xb6,0x76,0x72,0xb2,0xb3,0x73,0xb1,0x71,

0x70,0xb0,0x50,0x90,0x91,0x51,0x93,0x53,0x52,0x92,

0x96,0x56,0x57,0x97,0x55,0x95,0x94,0x54,0x9c,0x5c,

0x5d,0x9d,0x5f,0x9f,0x9e,0x5e,0x5a,0x9a,0x9b,0x5b,

0x99,0x59,0x58,0x98,0x88,0x48,0x49,0x89,0x4b,0x8b,

0x8a,0x4a,0x4e,0x8e,0x8f,0x4f,0x8d,0x4d,0x4c,0x8c,

0x44,0x84,0x85,0x45,0x87,0x47,0x46,0x86,0x82,0x42,

0x43,0x83,0x41,0x81,0x80,0x40

};

- THJK005G-3S   CDT通信规约

  - 2.1	概述

本文描述了JK005G-3S监控器数据上报的CDT协议通讯规约标准.本规约是参考中华人民共和国电力行业标准CDT循环式远动规约编制的,可以实现遥测，遥信，遥控。发送顺序为遥测,遥信,遥测,遥信……。

  - 2.2	适用范围

本规约适用于HJK005G-3S与上级监控或上位机之间进行串行通信，是开发、测试THJK005G-3S CDT协议通讯软件的依据。

  - 2.3	接口

物理接口：RS485，波特率：1200，2400，4800，9600可选。字符格式：1位起始位，8位数据位，1位校验位，1位停止位，帧通讯间隔不小于500ms，字符间距不大于4ms。校验位：NONE，ODD，EVEN可选。

本规约适用于点对点的运动通道结构,采用可变帧长度，多种帧类别按设定级别循环传送，区分循环量和插入量采用不同形式传送信息，以满足电网调度监控系统对运动信息的实时性和可靠性的要求。

  - 2.4	命令格式

    - 2.4.1	帧结构

帧结构如图所示:

| 同步字 | 控制字 | 信息字1 | …… | 信息字n |
| --- | --- | --- | --- | --- |

每帧都以同步字开头,随后发送1个控制字和多个信息字,信息字的个数是可变的,其数值在控制字中有描述.

    - 2.4.2	同步字

本协议的同步字按发送的先后顺序依次为:EB 90 EB 90 EB 90（十六进制数）。

    - 2.4.3	控制字

1）控制字结构：

| 控制字节 | 帧类别码 | 信息字帧数 | 源站址 | 目的站址 | 校验码CRC8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2）控制字节说明

| E | L | S | D | 0 | 0 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

E 扩展位：当E=0时使用已定义的帧类别码,当E=1时,帧类别码可另行定义,以便扩展功能(在本协议中此位总是为0)；

L 信息帧长度标识位：当L=0时,表示本帧信息字数n为0 ,即本帧没有信息字,当L=1时表示本帧有信息字(在本协议中此位总是为1)；

S 源站址标识位；

D 目的站址标识位；

注：

（1)在上行信息中

S=1：表示控制字中,源站址有内容,源站址字节即代表信息始发站的站号,即微机监控器的地址。

D=1：表示控制字中,目的站址字节有内容,目的站址字节代表主站站号。

（2)在下行信息中

S=1：表示源站址字节有内容,源站址字节代表主站站号。

D=1：表示目的站址字节有内容,即微机监控器的地址；D＝0表示广播。

（3)以上所述的上行信息和下信息中,若同时S=0 D=0 则表示源站址和目的站址无意义。

3）帧类别码

本协议定义的帧类别码及其含义见下表：

| 帧类别代号 | 定义 |
| --- | --- |
|  | 上行 E=0 | 下行 E=0 |
| 61H | 重要遥测A帧 | 遥控选择 |
| C2H |  | 遥控执行 |
| B3H |  | 遥控撤消 |
| F4H | 遥信状态D帧 |  |

4）信息字帧数

信息字帧数n表示该帧中所含信息字数量，即信息字1至信息字n的总数，n=0表示无信息字。

5）源站址（SA－Source Address）

发出信息的设备地址，在上行信息中,源站址为微机监控器地址,其取值范围为1～99； 目的站址为主站主机，本协议中固定为00 ；在下行信息中,源站址为主站主机，本协议中固定为00 ；目的站址为微机监控器地址,即微机监控器的地址。

6）目的站址（DA－Destination Address）

接收信息的设备地址，具体解释同5。

7）校验码CRC8

前面5个字节的CRC8校验，本协议采用标准CRC8校验，生成多项式为：X8+X2+X+1（0X107）。

    - 2.4.4	信息字

每个信息字由Bn～Bn+5，共6个字节构成:功能码一个字节，信息、数据码4个字节和校验码1个字节,其通用格式下表所示。

| 功能码 | 信息1 | 信息2 | 信息3 | 信息4 | 校验码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1）功能码

本协议用到的功能码定义分配见下表

| 功能码代号 | 字数 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 00H～7FH | 128 | 遥测 |
| E0H | 1 | 遥控选择下行 |
| E1H | 1 | 遥控返校上行 |
| E2H | 1 | 遥控执行下行 |
| E3H | 1 | 遥控撤消下行 |
| E8H | 1 | 设定命令下行 |
| F0H～ FFH | 16 | 遥信 |

2）校验码

前面5个字节的CRC8校验，本协议采用标准CRC8校验。

    - 2.4.5	信息传送方式

本协议遥测、遥信量按定时方式循环发送定时别为3秒。其中遥测信息每个信息字传送2路遥测量，每个遥测量包含2字节，先送低字节，后送高字节。b11 – b0 表示一路模拟量，以2进值表示，b11=0表示正，b11=1表示负，以二进值补码表示负数。b14=1表示溢出，b15=1表示无效，b12 b13 未使用。

    - 2.4.6	信息详解

1）遥测命令（上行）

重要遥测（功能码0x00－0x06）

0EBH 90H 0EBH 90H 0EBH 90H

71H 61H 0AH SA DA 校验码

00H A1L A1H A2L A2H 校验码

01H A3L A3H A4L A4H 校验码

02H A5L A5H A6L A6H 校验码

03H A7L A7H A8L A8H 校验码

04H A9L A9H A10L A10H 校验码

05H A11L A11H A12L A12H 校验码

06H A13L A13H A14L A14H 校验码

DATA定义：

| 信息号 | 定义 | 放大倍数 |
| --- | --- | --- |
| A1 | 电池组电压 | 1 |
| A2 | 电池组电流 | 10 |
| A3 | 电池组温度 | 10 |
| A4 | 母线电压 | 1 |
| A5 | 负载电流 | 10 |
| A6 | 母线正对地电压 | 1 |
| A7 | 母线负对地电压 | 1 |
| A8 | 母线正对地电阻 | 1 |
| A9 | 母线负对地电阻 | 1 |
| A10 | 母线对地交流电压 | 1 |
| A11 | 主机交流输入电压A相 | 1 |
| A12 | 主机交流输入电压B相 | 1 |
| A13 | 主机交流输入电压C相 | 1 |
| A14 | 0 | 1 |

2）遥信命令（上行）

EB 90 EB 90 EB 90

71 F4 0D SA DA 校验码

F0 01 02 03 04 校验码

F1 05 06 07 08 校验码

F2 09 10 11 12 校验码

F3 13 14 15 16 校验码

F4 17 18 19 20 校验码

F5 21 22 23 24 校验码

F6 25 26 27 28 校验码

F7 29 30 31 32 校验码

F8 33 34 35 36 校验码

F9 37 38 39 40 校验码

FA 41 42 43 44 校验码

FB 45 46 47 48 校验码

FC 49 50 51 52 校验码

FD 53 54 55 56 校验码

FE 57 58 59 60 校验码

FF 61 62 63 64 校验码

DATA定义：

| 编号 | 定义 | 备注（1-故障 0-正常） |
| --- | --- | --- |
| 编号01 | Bit0-电池组过压 |  |
|  | Bit1-电池组欠压 |  |
|  | Bit2-电池组过温 |  |
|  | Bit3-单体电池故障 |  |
|  | Bit4~Bit7-备用 |  |
| 编号02 | Bit8-母线过压 |  |
|  | Bit9-母线欠压 |  |
|  | Bit10-母线绝缘异常 |  |
|  | Bit11-母线绝缘预警 |  |
|  | Bit12-母线绝缘压差故障 |  |
|  | Bit13-母线交流串入故障 |  |
|  | Bit14~Bit15-备用 |  |
| 编号03 | Bit0-Host交流故障 |  |
|  | Bit1-Host交流缺相 |  |
|  | Bit2-Host交流失电 |  |
|  | Bit3-01#JLCL交流故障 |  |
|  | Bit4-01#JLCL交流缺相 |  |
|  | Bit5-01#JLCL交流失电 |  |
|  | Bit6-02#JLCL交流故障 |  |
|  | Bit7-02#JLCL交流缺相 |  |
| 编号04 | Bit8-02#JLCL交流失电 |  |
|  | Bit9~Bit15-备用 |  |
| 编号05 | 00-07#电源模块故障 |  |
| 编号06 | 08-15#电源模块故障 |  |
| 编号07 | 16-23#电源模块故障 |  |
| 编号08 | 14-31#电源模块故障 |  |
| 编号09 | Bit0-1#UPS/INV故障 |  |
|  | Bit1-2#UPS/INV故障 |  |
|  | Bit2~Bit7-备用 |  |
| 编号10 | Bit8~Bit15-备用 |  |
| 编号11 | 00-07#模块通信故障 |  |
| 编号12 | 08-15#模块通信故障 |  |
| 编号13 | 16-23模块通信故障 |  |
| 编号14 | 24-31模块通信故障 |  |
| 编号15 | Bit0-Host内部通信故障 |  |
|  | Bit1-01#电池巡检通信故障 |  |
|  | Bit2-02#电池巡检通信故障 |  |
|  | Bit3-01#绝缘巡检通信故障 |  |
|  | Bit4-02#绝缘巡检通信故障 |  |
|  | Bit5-01#JLCL通信故障 |  |
|  | Bit6-02#JLCL通信故障 |  |
|  | Bit7-01#KGL-64通信故障 |  |
| 编号16 | Bit8-02#KGL-64通信故障 |  |
|  | Bit9-03#KGL-64通信故障 |  |
|  | Bit10-04#KGL-64通信故障 |  |
|  | Bit11-01#UPS通信故障 |  |
|  | Bit12-02#UPS通信故障 |  |
|  | Bit13~Bit15-备用 |  |
| 编号17 | 备用 |  |
| 编号18 | 备用 |  |
| 编号19 | 001#~08#支路绝缘故障 |  |
| 编号20 | 009#~016#支路绝缘故障 |  |
|  | ...... |  |
| 编号34 | 121#~128#支路绝缘故障 |  |
| 编号35 | 001#~008#单体电池故障 |  |
|  | ...... |  |
| 编号48 | 097#~110#单体电池故障 |  |
| 编号49 | 001#~008#开关 |  |
|  | ...... |  |
| 编号64 | 121#-128#开关 |  |